附件   招标需求一览表

| 包号 | 包名称 | 物资名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 质保期(不低于) | 交货地点 | 专用资质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制单元、漏水传感器等采购项目（包一） | 防盗报警主机 | 基础防区数量 ≥16 个 防区扩充数量 ≥64 个 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 | 业绩要求：2023年1月1日至2025年12月31日止，完成过辅控系统或智巡系统或组部件（摄像机或服务器或交换机或传感器）相类似销售业绩不少于1份，累计金额不低于400万元。注:业绩必须提供对应的合同复印件、发票和相应查验截图。 |
|  |  | 电子围栏 | 2防区6线制主机 （含终端杆、中间杆、警示牌、合金丝等附件） | 米 | 800 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 主动红外对射报警器 | 有效距离200米，含安装支架 | 对 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外双鉴探测器（带安装支架） | 监测范围不小于15m×15m | 只 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 挂壁式长距离走廊红外微波双鉴探测器（带安装支架） | 监测范围12m×12m | 只 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 紧急报警按钮 | 通讯方式：有线硬接点 | 只 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 4门控制器 | 管理门数： 4；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 2门控制器 | 管理门数：2；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 单门控制器 | 管理门数：1；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 键盘读卡器 | 工作电压：USB 5V DC（免驱）/ 9–12V DC（独立供电） 工作电流：≤100–200mA；待机≤150mA；功耗＜0.2W 接口类型：USB 2.0/3.x（HID 键盘模式，免驱即插即用）、RS232/485、韦根 WG26/34 输出方式：模拟键盘输入（卡号直接输出到光标处）、自定义格式（前缀 / 后缀 / 长度） | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 读卡器 | 读卡频率：13.56MHz；按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V 功耗：≤2W；安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65；外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 开门按钮 | 外形尺寸：86mmx86mmx25mm； 产品重量：70g；工作温度：0'C-50C ； 产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 240 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电磁锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） | 个 | 120 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁卡 | 配套 | 张 | 120 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门子系统紧急破玻开门掣（破玻按钮） | 配套 | 个 | 120 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门铃 | 无线频率：433 M HZ；接收器：110~ 240V , 50/60HZ；温度：20~ 50°C | 个 | 120 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 可视对讲 | 网口：RJ45 10/100Mbps；支持 Wi-Fi/4G/5G 扩展 传输距离：网线≤100m（可交换机级联）；光纤 / 4G 无距离限制 供电：DC 12V/24V；标准 PoE（802.3af/at），免布线 功耗：门口机≤3–5W；室内机≤3.5W；待机≤1W 室外机：1. 摄像头 分辨率：200 万（1080P）主流；4K 可选 传感器：1/2.7” CMOS；黑光 / 星光级，夜视彩色 视角：水平 110°–140°；垂直 70°–90°；宽动态 WDR 夜视：红外 / 白光补光，距离 3–10m；逆光清晰 人脸识别：双目活体，0.2–2m；比对≤0.2s；容量 1 万张 2. 音频 全双工对讲：回声消除 AEC、噪声抑制 ANS 麦克风：高灵敏度，40Hz–20kHz；扬声器 8Ω/1W 音量：可调；支持紧急广播 / 喊话 显示与按键 屏幕：4–8 寸 LCD 触摸屏；分辨率 800×480/1280×800 按键：电容触摸 / 机械按键；支持密码、NFC 刷卡、二维码开门 门禁接口：韦根 26/34、继电器输出（开锁）、门磁 / 防拆输入 防护与环境 防水防尘：IP65/IP66（室外防雨淋） 工作温度：−20℃～+60℃；湿度 5%–90% RH（无凝露） 材质：铝合金 / 不锈钢面板；防暴设计 室内机： 屏幕：7–10 寸 TFT-LCD 触摸；1024×600/1280×800 通话：全双工；通话 / 监视时长 60–120 秒；多室内机互联（1 主 5 副） 功能：远程开门、监视门口、APP 远程（Wi-Fi）、智能家居联动 安装：壁挂 / 嵌入式；尺寸约 220×150×20mm | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 综合测控模块 | 至少满足16路开入，16路开出；RJ45口 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 灯光智能控制子系统控制器 | 可控照明回路数不少于6个；1 路 RS485串口通信 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助灯光 | 400W LED | 只 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 气象要素传感器 | 检测湿度、温度、风速、风向、气压和雨量六要素 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风速传感器（防风沙） | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值；防风沙；输出方式：4～20mA或RS485。 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 温湿度监测传感器 | 温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃ | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6监测子系统控制器（主机） | 嵌入式安装，应实现与风机等联动 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6监测传感器 | 测量范围：0～3000ppm，输出4～20mA | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6+O2监测传感器 | RS485通信，同时定量监测SF6气体浓度（超声波检测原理）和氧气浓度 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | LED显示屏 | 实现显示SF6浓度及氧气浓度情况，同时含有人体红外感应和语音功能 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6报警灯 | 壁挂式，声光报警 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测子系统控制器（主机） | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测传感器 | 防爆，RS485 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气报警器 | 壁挂式，声光报警 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸监测传感器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 漏水传感器 | 四芯定位漏水感应线缆，开关量 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 压力水位探测器 | 量 程：0～5米输 出：4～20mA（二线制）/RS485综合 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 空调控制器 | 自学习，可接入互感器，采集空调运行状态 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机智能控制箱 | 不低于4路风机的启停控制，位置判断，并具备与消防系统联动功能 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机智能控制子系统控制器 | 不少于6路风机的启停控制，位置判断，并具备与消防系统联动功能 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水泵智能控制子系统控制器 | 不少于6路水泵的启停控制，位置判断 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 除湿机控制器 | 不少于6路除湿机的启停控制，可就地远方切换 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾自动报警控制器（Ⅰ型） | 256点位 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾自动报警控制器（Ⅱ型） | 484点位 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警电源 | DC24/8A | 节 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防主机通讯板 | 485输出 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 多线控制盘 | DC24V有源输出 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防图形显示装置 | 17寸一体化图形显示 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话主机 | 可接入99回路 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话 | 插入式，可接入总机 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话接入模块 | 接口与电话主机间线路发生短路、断路或接口与电话插孔间 线路断路，接口向控制器发送故障信号;地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠;电路部分和接线底壳采用插接方式，接触可靠、便于施工。 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播主机 | 电源电压：DC 24V+10%；工作电流：0.5A；频率范围：300~ 3400Hz； 串音电频：<- 60dB；传输衰耗：<5dB；重量：4.0Kg+0.1Kg； | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播扬声器 | 使用环境:温度-10°C~ + 50°C；相对湿度:<95%(40°C+2°C,-2°C)不低于3W | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播切换模块 | 工作电压:DC17V~DC33V(脉冲直流)；电源电压:DC24V 监视电流:总线电流:<350uA电源电流:<1mA 动作电流:总线电流:<2mA电源电流:<16mA | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾显示盘 | 二总线，无极性，占一个地址点；地址范围0~ 255； 每台火灾显示盘最多可以显示99个火警及99个故障信息。 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火门监控器 | 实时显示并控制防火门打开、关闭及故障状态，与火灾自动报警系统或消防联动控制器通信联动，自动远程控制关闭常开防火门 通信容量≤4096组防火门，可直接管理≤256台终端执行机构，监控防火门打开、关闭及故障状态，为终端执行机构集中提供DC24V安全电压供电 与防火门门磁开关之间采用消防二总线通信及供电，仅使用一对NH-RVS-2x2.5mm²通信线 采用F-BUS二总线作为通信平台 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火门监控模块 | 支持单双门门监控 含备用电源，上传联动功能，接入242点；含上传通信模块、通信规约(壁挂或组屏（标准19英寸）) | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源监控器 | 满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求 与总站控制器、区域分机、区域中继器、传感器等配接，灵活构建大容量消防设备电源监控系统 系统采用非开放式的运行模式，系统内自行管理，对外单向传送信息 采用集中供电方式，给现场传感器提供DC24V安全电压供电，有效保证系统的稳定性、安全性 系统可通过区域分机灵活扩展 实时监测所有被监控的消防设备主、备电源的工作状态和故障报警信息，并将工作状态和报警信息传输给消防控制室图形显示装置。 监控器可输出2条通信回路，通信容量为2×512=1024台传感器 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源监控模块 | 主电电源 AC 220V（-15% ～ +10%），50Hz 备电电源 DC 24V/2.2Ah 本机功耗 ＜5W 液晶屏规格 分辨率 192*64 监控设备回路数 4 个回路 单回路总容量 128 点 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆烟感 | 智能型，电子编码 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 探测器底座 | 配套 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温火灾探测器 | 智能型，电子编码 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 声光报警器 | 电子编码 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 手动报警器 | 电子编码，可恢复型 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 短路隔离器 | 保护、隔离信号二总线。 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆隔离栅 | 保护、隔离信号二总线。 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外感烟探测器 | 智能型，电子编码 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入模块（单路） | 电子编码 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入输出模块（2路） | 电子编码 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆挂钩 | 不锈钢 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆调制器 | 电子编码方式，工程调试简便可靠 | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆终端盒 | 汉字液晶显示屏，各种报警信息均可以用汉字的方式显示在屏幕上 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能接口设备 | 提供至少2个网络口（DL/T860协议） | 个 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 巡视主机 | CPU不低于16核，主频2GHz，内存不低于64G；支持机架式安装，支持双交流电源供电 | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能分析主机 | CPU不低于16核，主频2GHz，内存不低于64G；算力不低于64TOPS,支持机架式安装，支持双交流电源供电 | 台 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 云台采集终端 | 200W像素、32倍光学变焦、255预置位 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 球型采集终端 | 200W像素、23倍光学变焦、128预置位 | 台 | 200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 枪型采集终端 | 200万像素，强光抑制，红外，宽动态 | 台 | 200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外热成像采集终端 | 探测器像素数不低于≥640×480，36倍光学变焦、255预置位 | 台 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 全景采集终端 | 室外、IP66、360°全景视角，300万高清 | 台 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 微型采集终端 | 500W像素 | 台 | 600 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆球型采集终端 | 200W像素、23倍光学变焦、128预置位 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆枪型采集终端 | 200万像素，强光抑制，红外，宽动态 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 声纹监测装置 | 接入4路，含探头、线缆等配套装置 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 32路，8盘位 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-8T | SATA、8T、7200转 | 只 | 72 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-6T | SATA、6T、7200转 | 只 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-4T | SATA、4T、7200转 | 只 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-10T | SATA、10T、7200转 | 只 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络存储单元 | 36盘位 | 套 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅰ型） | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 80 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅱ型） | 不锈钢；直径100mm；高4000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 80 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅲ型） | 不锈钢；直径100mm；高2000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 80 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 立杆防雨箱 | 高450宽350深100//不锈钢//防护等级不低于IP54//带抱箍立杆安装//适用于单杆 | 套 | 80 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 立杆地笼 | 预埋地基，稳固安装。与立杆配套 | 套 | 80 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 | 台 | 80 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子巡查系统 | 包含巡检器4套、通讯机2套、及电子巡检点30个 | 套 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络交换机（机架式） | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 锁控监控终端 | CPU主频不低于1.33GHz,具备双核，运行RAM不小于2G，双存储备份，主硬盘不低于32G，备份硬盘不低于4G | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子钥匙 | 满电下开锁次数 450次（25℃下）不充电连续开锁次数 ≥500次； | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能锁具 | 锁芯结构：机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面；电机驱动类锁芯结构：采用电机驱动结构设计，具备开、闭状态实时检测功能 | 套 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅控主机 | 双路处理器，主频：≥2GHz，核心数不低于 8 核，内存≥32GB；硬盘容量≥1TB；网络：≥2个100/1000M自适应端口 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 综合电源 | 输出：AV24V8A×16 DC24V5A×3;DC12V5A×3 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 汇集交换机 | 应用层级 - 三层；2 传输速率 M 100M/1000M；3 端口数量- ≥24电、≥2光 | 台 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅控柜 | 2260×800×600 | 面 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 显示器 | 19英寸；分辨率不低于1920×1080 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络中速球 | CCD、540TVL、26倍光学变焦、64预置位，10M/100M自适应网络接口 | 个 | 200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络快球 | CCD、540TVL、36倍光学变焦、128预置位，10M/100M自适应网络接口 | 个 | 48 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外测温采集终端 | 热成像：分辨率：384×288；焦距：25mm；视场角：11.19°x14.88° 可见光：分辨率：1920×1080，200万；焦距：4.8-153mm；视场角：58.4*33.8°-2.14*1.2° 支持100米红外补光 支持光学透雾 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络高清固定机 | 最高清晰度2560×1920，支持SD卡存储 | 台 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络全景采集终端 | 室外、IP66、360°全景视角，300万高清 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 云台采集终端 | 光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍；彩色：0.0025Lux；黑白：0.0007Lux；不低于1920*1080；具备补光功能；范围:360°连续旋转 范围: +90°～-90；水平速度≥160°/s 垂直速度≥60°/s。 | 台 | 200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 站端视频处理单元 | NVR支持≥32路； | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防护罩 | 室外、IP66；防护罩的所有结合部位都加垫防渗橡胶垫，其出线口采用橡胶导圈并采用下出口方式。 | 台 | 120 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 交换机 | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 就地电源模块 | AC 220V 12路输出，每路电压AC24V，电流小于3A。 采用19英寸标准机架式安装 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 就地汇聚箱 | 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级至少达到IP55 应采用工业空调，调节柜内温湿度，将柜内温度控制在10℃至+55℃。 内部空间为19英寸标准机架式，安装空间不小于20U。 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路；视频、数据、电源三合一 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 终端器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65；可接入火灾报警系统。 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能感温探测器 | 二线制，智能型，电子编码，集成芯片 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作温度: -10~ +60°C ；贮存温度: -20~ +70*C；相对温度: <95%6(40+20) 工作电压: DC24V,由控制器回路二总线提供；监视电流: s0.3mA (24V)； 报警电流:≤1mA (24V)；抗电磁干扰: 10V/m (1MHz ~ 1GH2) 编码方式:电子编码 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 液位显示器 | 测量范围: 0~1m; 0~3m; 0~5m; 0~10m；可定制到1000m；供电电源:24VDC; 12VDC 输出信号: 4~20mA、1~5V， 可定制485通讯；稳定性能:≤0.2%FS；外壳保护: IP68 (防水等级最高) | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防水池液位变送器 | a) 工作电压：DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 环境湿度：≤90%无凝结； d) 响应时间：≤50ms； e) 采集液位深度：0-5 米，0-10 米（可选）； f) 测量精度：±0.5%； g) 外壳防护等级：IP68； h) 外壳：全金属。 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防管网压力变送器 | a) 工作电压：DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 响应时间：≤50ms； d) 压力范围：根据固定式灭火系统类型配置； e) 测量精度：±0.5%； f) 通信方式： 4-20mA、0-10v；0-5V、RS485 g）外壳防护等级：IP66； h) 外壳：全金属。 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源电压变送器 | a) 工作电压:DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 输入范围：AC 0～250V 或 AC 0～500V； d) 响应时间：≤50ms； e) 测量精度：±0.5%； f）通信方式：4-20mA、0-10v；0-5V、RS485 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防报警电话 | 拨码开关预置7位编码，有效编码范围1 - 99。0及大于99的地址为无效地址。 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入（输出）模块 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A；二总线通信；带1组常开常闭接口 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 琴台柜（Ⅰ型） | 19寸:430X 270mm或21. 5寸: 500X 300mm，搭配入柜式消防主机。 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 模块箱 | 材质：不锈钢；用于安装消防模块；IP55 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 缆式线型感温系统 | 线缆带屏蔽，可恢复型；含配套模块箱、调制器和终端盒1套 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 控制模块 | 1.额定工作电源:AC 220V/20A。 2.功耗:静态< 3.5W, 动态<10W。 3.额定输出功率:0.75~4KW 5.5~11KW 15KW。 5.过流动作时间:5~30s | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警控制器 | 含备用电源，上传联动功能，接入242点；含上传通信模块、通信规约(壁挂或组屏（标准19英寸）) | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警电源箱 | (1)额定输出容量: DC24V/6A (2)使用环境:温度: 0C~+40C；相对湿度≤95%，不结露 (3)电源:主电为AC220V-}8%,内装DC24V 10Ah 密封铅酸电池作备电 (4)外形尺寸:31 8mmX 117mm X 400mm | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外光束感烟探测器 | 调节角度：-6度至+6度；光路定向相依性角度：±5度；光路长度：8m-100；保护面积：最大保护面积1400m²，最大宽度为14m等 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温挂钩 | 技术参数：挂钩承重不小于210kg。 挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm。 挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于3×108Ω。 挂钩阻燃性能(秒)： 1) 有焰燃烧时间(平均值)≤3 。2) 有焰燃烧时间(最大值)≤10 。 3) 无焰燃烧时间(平均值)≤10 。4) 无焰燃烧时间(最大值)≤30 。 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 调制器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65。 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6-O2监测主机 | 连接测点：SF6，温湿度控制点各 64 个；工作电源及整机功耗：AC/DC 85V～265V；＜120W；通信协议及通信接口：Modbus 协议；对下一路 RS-485、对上一路 RS-485；报警输出：DC24V／12A 有源报警输出一路，无源开关量一路 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6-O2探测器 | 1）测量范围：0～3000ppm 2）输出4～20mA、RS485 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6传感器 | SF6： 0～3000 ppm（μV/V） ±2%（25℃）； O2 ：0～25% ±0.1% 温度 -25 ～85℃；湿度 0～99% 通用 DC24V、串口 1个RS485 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 除湿机控制箱 | 电源输入：9～30VDC；功耗：& lt;1W；接口类型 RS485，可插拔端子；继电器触点容量 3A；输出触点 常开触点输出； 数据波特率 1200～19200bps，缺省9600bps； 输出通道4路隔离开关量信号输出；光电隔离电压3750Vrms | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 灯光智能控制单元 | 至少4路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机控制器 | 手动按键；多重保护；外置接线端子；AC 220V/20A。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机控制箱 | 串口通信 1 路 RS485；可控回路数 不少于6个； 工作电压 AC220V或DC24V；继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个；面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风速传感器 | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环子系统后台监控主机 | 双处理器，单处理器核数≥4核，主频≥2Ghz，缓存≥8MB，内存≥32GB，硬盘≥1T，≥4个100/1000M自适应端口，4G显卡，双电源，含19寸显示器、鼠标键盘，含软件 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 环境数据采集单元 | 标准电流环信号接入 16路 标准电流环信号 4～20mA 硬接点输入 8路 电源输入 AC220V 通信接口 2个RS232，2个RJ45 遥控开关 4路（AC220V/20A） 安装方式 壁挂或屏柜（标准19英寸）安装 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水泵控制器 | 串口通信： 1 路 RS485；可控回路数 ：不少于6个；工作电压 ：AC220V或DC24V；继电器通断电流能力： ≥8A；开关状态： 不少于6个；面板指示灯： 开：亮；关：灭 ；双控： 可就地操作，可远方遥控。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸传感器 | 工作温度： 0℃～70℃ ；工作湿度 ：20%RH～95%RH ；误报率： ＜100ppm ；静态功耗 ：0.5W ；报警功耗：最大 1.2W | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水位传感器 | 量程范围： 0m～10m；准确度等级： 0.5级；水温度： 0℃～70℃； 工作温度： 0℃～70℃；响应时间 ：≤50ms；电流型 ：500Ω | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 微气象传感器 | 采集室外温度、湿度、风速、风向、气压、雨量等数据。 温度 测量范围：-40℃~+50℃ 分辨力：0.1℃ 准确度：±℃ 湿度 测量范围：0~100% 分辨力：1% 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）；±8%（电容式湿度传感器，≥80%） 风向 测量范围：0~360° 分辨力：3° 准确度：±5° 风向启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 风速 测量范围：0~60m/s 分辨力：0.1m/s 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值 启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 气压 测量范围：550hPa~1060hPa 分辨力：0.1hPa 准确度：±0.3hPa 雨量 测量范围：0~500mm 降水强度：0~4mm/min 分辨力：0.2mm 准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时） 工作电压 DC24V±20% 工作温度 -40℃~+70℃ 通信接口 1个RS485 基本功能 a) 一体化设计，应可采集室外温度、湿度、风速、风向、气压、雨量数据信息； b) 应具备对外 RS485 通讯接口，采用标准 Modbus 协议上送数据。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求，上传温度、湿度、风速、风向、气压和雨量数据信息。 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 温湿度传感器 | 温度量程 -40℃～120℃ 温度测量精度 ±0.5℃(-20℃～60℃) 温度测量稳定性 <0.1℃/y 湿度量程 0%RH～100%RH 湿度测量精度 ±3%(25℃,5%RH～95%RH) 湿度测量稳定性 <1%/y 显示 液晶显示 工作温度 -40℃～70℃ 工作电压 DC24±20%V 接口 1路RS485数据接口 基本功能 a) 应可采集环境温度、湿度信息； b) 应具备液晶显示功能，可实时显示温度、湿度信息； c) 应具有 RS485 接口，采用标准 Modbus 协议上送数据。 接口要求 支持通过RS485接口接入动环监控终端，采用标准Modbus协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录E的要求，上 传环境温度、湿度数据信息。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 照明控制器（Ⅰ型） | 可控制回路不少于4个 串口通信 1 路 RS485 可控照明回路数 不少于4个 工作电压 AC220V或DC24V 继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个 面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 基本功能 a) 应具备开出功能，允许远方控制； b) 应具备就地控制功能； c) 应支持定时开启、关闭灯具功能； d) 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； e) 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； f) 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 g) 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求， 实现灯光的开关控制、灯光状态数据交互。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能钥匙 | 电池电压 DC 3.6V；电池容量 ≥600mAh；静态最大电流 ≤100mA；动态最大电流 ≤1200mA；失电记忆时间 ≥10年；满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 算法模块 | 具备基础状态识别分析能力；具备高级分析缺陷识别能力；具备高级分析人员行为检测能力。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 数据及业务模块 | 提供数据展示界面；具备相关任务监控、视频监控、任务管理、结果浏览、对比分析等功能模块。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 巡视工作站 | CPU个数：≥1 个；主 频：≥2.2 GHz； 内 存：≥2 G；显 存：≥256 M；硬 盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块；网卡速率：≥100 Mbps。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 无线接入节点 | 本产品支持双频段无线LAN通信作为现场无线骨干网(2.4 GHz和5 GHz)。可用于更灵活的设计广域无线现场网络 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 无线汇聚节点 | 需测量无线信号，按区域配置 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络交换机 | 汇聚交换机1台、工业交换机4台 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜（门、箱）锁 | 锁芯材质 铜材或不锈钢；锁芯弹子材质 不锈钢； 机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面； | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 紧急解锁钥匙 | 纯机械结构钥匙，可靠开启变电站内所有锁具。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 反向隔离 | 无线信号仅遥测信息上传 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子钥匙（备用紧急解锁）数 | 满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次； 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数）；一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项；锁具采集频率 125kHz，433MHz | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 存储设备 | 外部传输速率：600MBps；缓存：1 6MB；接口：串行链接(SAS) ；闲置功率(W)：2.3Z至4.1；年故障率：0.44%至0.735； 类型：服务器热插拔硬盘；工作负载：8760或24X7 (工作小时数)。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安全接入网关 | CPU:多核处理器；内存:2G；不支持硬盘；吞吐量1Gbps； 推荐带机量250人；可管理AP数量: 16个AP，32个wall ap；VPN:IPSec 16条；SSL:10条 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 出入口控制系统（周界出入口） | 支持红外防夹、室外防水、人脸识别、支持定制 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防盗报警控制器 | 基础防区数量 ≥16 个 防区扩充数量 ≥64 个 支持扩展键盘数 ≥8个 485 总线通信接口 ≥4个 网络接口 1 GPRS 模块 支持 电话模块 支持 辅助电源输出接口 DC12V，1A 警号输出 DC12V，1A 事件存储容量 报警日志≥3000 条，操作日志≥3000 条 工作电压 AC220V,±15％ 蓄电池备用电源 DC12V，≥7AH 使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度 10%～ 95%，无冷凝 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 支持用户操作权限的分级、分类管理功能； b) 具备身份验证功能； c) 具备全部和/或部分设防功能，设防成功后有相应的指示，设防失败时，应能立即 给出指示和/或报警信号和/或信息； d) 具有规定权限的用户应能对设备进行全部和/或部分撤防操作； e) 宜具备旁路功能； f) 具备入侵报警功能，具备瞬时报警、延时报警和 24h 报警等入侵报警输出方式，具备声光报警联动功能； g) 具备多路报警功能，多个探测回路依次或者同时被触发时，不应产生楼报警； h) 具备紧急报警、防拆报警、故障报警功能； i) 具备状态指示和取消指示功能功能； j) 具备时间记录功能； k) 具备自检功能，开机自动进行自检，并给出自检结果指示。 接口要求 a) 宜支持通过 RS485 与安防监控终端通讯，传输协议宜符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 G 要求； b) 应支持通过 RS485 接入扩展键盘、探测器/输出前端设备，实现报警信号、布撤防 等数据交互； c) 应支持通过硬接点开入方式接入电子围栏控制器、红外双鉴探测器、红外对射探测 器、紧急报警按钮，实现报警信号数据交互； d) 应支持通过网络、电话线、GPRS 与报警中心或监控站通讯，实现报警数据信息远 传。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外双鉴探测器 | 检测速度: 0.2-3. 5m/s；灵敏度:二级可调；工作电压: 9-15V 工作电流: 35mA；安装高度: 2.2-3.0m；安装方式:挂壁式 防拆输出:常闭。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁 | 读卡方式：感应式；最大控制门数/控制器 ： 不低于4；MTBF：不低于44 000h；最大系统容量：不低于40 000人 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁控制器 | 管理门数 1，2，4 开门延时时间 1～600s可调 用户注册卡数量 不少于2万个 脱机存储记录数量 不少于10万条 响应时间 刷卡响应时间＜0.5秒 防拆防撬 防拆输入1路 告警机制 具有以下告警，可分别设置是否启用：门开超时、非法闯入、出门按钮短路等 告警联动 火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出 端口保护 防反接、防错接 工作电压 AC220V 工作电流 ＜100mA 防雷 电源、RS485、网络端口为2KV/1KA防雷保护，其它端口为600W浪涌防雷保护 基本功能 a) 应具备对进出门的方式进行授权，应支持密码、读卡方式鉴权方式，宜支持人脸识 别、指纹识别等鉴权方式； b) 宜支持刷身份证授权进入功能； c) 应具备对进出门的时段进行设置； d) 应具备强制关门和强制开门功能； e) 应具备超级通行密码功能； f) 应具备非法刷卡报警功能； g) 应具备远程开门功能； h) 应具备出入信息记录、历史数据查询、远方备份等功能； i) 应具备强行闯入自动报警功能 接口要求 a) 应支持通过 RJ45 以太网口与安防监控终端进行通讯，实现开门信息、权限信息、 报警等数据的交互，通讯协议符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 H 要求； b) 应支持通过硬接点或 RJ45 以太网口的方式接入防盗报警控制器，实现门禁防拆信 号的上传。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 全站状态监测网络通信设备 | 包含：交换机（工业级）1台（百兆，4电口、20光口）；光电转换装置1台；光纤终端盒1台（48口） | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 主机（含运行工作站、数据处理及通信装置）(机架式、非PC构架) | 处理器字长：≥32 位；CPU个数：≥1 个；主 频：≥2.2 GHz；内 存：≥2 G；显 存：≥256 M；硬 盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块 网卡速率：≥100 Mbps;光驱：DVD-ROM;操作系统：Windows及以上. | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6 LED显示器 | 使用环境：室内使用；外壳材质：机制一体铁壳；通讯方式：私有协议定制 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安装辅料 | 热镀锌管、PVC管等 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电源切换装置 | 防火绝缘性高，具有良好的抗冲击性耐热性、耐低温、绝缘性能好 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火墙 | 双电源供电，≥4 个100M以太网口，网络吞吐量≥400M，并发连接数≥800000条。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助设备监控主机 | a) 双路处理器，处理器字长 64 位，主频：≥1.8GHz，核心数不低于 4 核；b) 内存：≥16GB，硬盘：≥ 1TB；c) 配置不少于 2 个 100M/1000M 自适应网口；d) 配置双热插拔冗余电源；e) 2U 机箱设计，支持机架式安装； | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助设备协议转换器 | 不少于2个10/100M 自适应工业以太网RJ45接口;不少于2个RS232/RS485串口； | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助（智巡）系统屏柜 | 2260×600×600（mm）颜色根据现场自定 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光网转发设备 | 单模光纤接口，100M/1000M自适应 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜 | 2260×800×600（mm）颜色根据现场自定 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络设备 | 交换机、网桥、光电转换设备等 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网桥 | 2M;工作温度: -40*C~55*C；存储温度: -50°C~75°C；工作湿度: 10%~90%6RH不凝结；存储湿度: 59%~90%RH不凝结 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 正向（反向）隔离装置 | 双电源供电，≥2个内网100M以太网口，≥2个外网100M以太网口 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 纵向加密装置 | 双电源供电，≥4 个100M 以太网口，并发隧道，≥1024 条，延迟≤1 秒 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | UPS电源 | 交流输入额定电压 380V 直流输入额定电压 220V 馈线断路器 按需提供 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 蓄电池组 | 100Ah，带屏柜 类型 阀控式铅酸蓄电池 蓄电池单体电压 2V 蓄电池节数 104只 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 挂锁 | 电池电压 DC 3.6V 电池容量 ≥600mAh 静态最大电流 ≤100mA 动态最大电流 ≤1200mA 失电记忆时间 ≥10年 满电下开锁次数 450次（25℃下） 不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） 一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项 锁具采集频率 125kHz，433MHz 支持锁具总数 ≥ 5000个 屏幕尺寸 ≥128×64 分辨率 ≥0.96英寸 充电时间 ≤4h 时钟精度 ±0.5秒/天 开机时间 ≤2秒 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 箱柜锁 | 主材料：铝合金、锌合金 表面处理：哑光 功能：实现左右开门，适用各种箱柜 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜门锁 | 二次屏柜、智能控制柜 材质：铝合金、锌合金 颜色：与现场屏柜一致 功能：与屏柜配套，实现左开门/右开门 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外对射探测器 | 红外光束数 2，3，4 探测距离 100m，150m，200m 探测方式 光束遮断探测 报警周期 2±1s 校正角度 水平180°，垂直20° 防拆开关 平常为连通，拆开时开路 工作电压 DC24V，±20% 使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度10%～95%，无冷凝 防护等级 IP65 加热器 电源DC24V,低于5℃启动，高于7℃关闭 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 应支持调节光束遮断时间； b) 应具备开关量报警功能；33 c) 应具备防拆功能，外壳打开时报警； d) 应具备加热器接口，自动除霜除冰。 接口要求 应支持通过硬接点开出的方式接入安防监控终端，上送报警信息。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 脉冲电子围栏 | 2区域控制器，6线安装，详见上述技术参数要求 通讯接口 1 个 RS485 防区数 2 个 高压模式脉冲峰值 5000～10000V 低压模式脉冲峰值 500～1000 脉冲周期 1s～1.5s 脉冲持续时间 ≤0.1s 单脉冲最大电量 2.5mc 最大能量 5.0J 报警延时调节 0S-999S 可调 防区报警输出方式 通讯方式、硬接点方式 工作电压 AC220V,±15％，50Hz。 蓄电池备用电源 DC12V，≥7AH 外壳防护等级 室外 IP44，室内 IP32 防护要求 室外环境应安装在具有实体锁具防护的箱体内 使用环境 使用温度-40℃～+70℃，相对湿度 10%～95%，无冷凝 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 应具备远程控制功能，可实现电子围栏布防、撤防，电压和触网灵敏度调节、报警 输出延时时间调整等关键参数的调整和控制； b) 应具备区域入侵报警功能； c) 应具备防拆报警功能； d) 断电后可自动记忆原有工作状态和参数设置； e) 应支持设备故障报警功能； f) 应具备联动功能，可实现入侵报警与声光报警器联动等功能； g) 宜具备液晶显示功能，可本地显示运行状态、告警信息及联动信息等。 接口要求 a) 应支持通过 RS485 或硬接点接入安防监控终端，实现报警信号、布撤防等数据交互， RS485 交互协议应符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 G 的要求； b) 应支持通过硬接点接入防盗报警控器，实现报警信号、布撤防等数据交互； c)应支持通过硬接点接入声光报警器，实现报警联动信号的输出。 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 照明控制器（Ⅱ型） | 可控制回路不少于6个，详见上述技术参数要求 串口通信 1 路 RS485 可控照明回路数 不少于6个 工作电压 AC220V或DC24V 继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个 面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 基本功能 a) 应具备开出功能，允许远方控制； b) 应具备就地控制功能； c) 应支持定时开启、关闭灯具功能； d) 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； e) 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； f) 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 g) 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求， 实现灯光的开关控制、灯光状态数据交互。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测主机 | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气探测器（防爆型） | 覆盖范围：50㎡； 探测气体：至少支持氢气，可定制； 防爆型 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气声光报警器 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤400 μA 报警电流：＜40 mA 外部供电：DC24V 闪光强度：32CD 声压等级：80DB 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：φ104mm×40mm 旋转式连接 外壳材质：红色 ABS | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光电感烟探测器（智能型） | 传感器：红外光电传感器；报警声音：指示灯或声音；产品类型：四线开关量型；LED类型：支持；灵敏度：0.1-0.3dB/m | 个 | 8 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光电感烟探测器（防爆型） | 原理:红外散射；总线电压：16-28V；监视电流：≤0.3mA；报警电流：≤1mA；防爆型 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能感温探测器 | 电源：9V电池（寿命不少于3年） 输出方式：声光报警 探测温度：57-62℃ | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作电压12~33VDV 工作电流(静态)200μA 工作温度–25~+70°C 通讯协议FDnet 接线端子0.28~1.5mm2 保护等级EN60529/IEC529IP44 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入模块 | 将门禁系统的布防指令传送给防盗报警主机使其布防；将门禁系统的撤防指令传送给防盗报警主机使其撤防 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输出模块 | 防盗报警主机布撤防成功后，通过该模块驱动指示灯动作，并且返回布撤防状态信号给门禁系统 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 终端器 | 汉字液晶显示屏，各种报警信息均可以用汉字的方式显示在屏幕上 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入输出模块 | 报警电流：＜40mA;电源：DC24V；监控电流：＜240uA; | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消火栓控制按钮 | 工作电压：总线15-25V脉冲电压；壳体材料和颜色：ABS，红色；外壳防护等级：≥IP65； | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 琴台柜（Ⅱ型） | 可组屏安装 名称 标准琴台柜（双节） 外形尺寸 1110mm×940mm×1300mm（长×宽×高） 可安装尺寸 2×19吋，2×12U | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 路由器 | 至少1个千兆WAN口，8个千兆LAN口等 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 双电源切换箱 | 材质 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级 防护等级至少达到IP55 输入电压 AC 220V 输出 20路输出，每路电压AC24V，电流小于3A 智能温湿度控制器 含加热器 箱体及其附件 含端子排固定器、侧联梳、中心联络组件，母排、接地铜排等 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.5电源线//铠装/阻燃级 | 米 | 7200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 6000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP224*0.5 | 米 | 6000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP22-12*0.5 | 米 | 6000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP22-4*1.0 | 米 | 6000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃电源电缆 | ZRB-RVV22-2*1.5 | 米 | 5000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 耐火信号线 | NH-RVS2×1.5，燃烧性能B1级 | 米 | 5000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光缆 | 4芯单模铠装 | 米 | 6000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装电力电缆 | ZRB－RVV22-2*1.5，阻燃B级 | 米 | 5000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装屏蔽超五类网线 | 铠装屏蔽超五类网线 | 米 | 5000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网线 | 超五类网线 | 米 | 3416 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 可恢复式感温电缆 | 屏蔽型 | 米 | 4500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能控制单元、漏水传感器等采购项目（包二） | 防盗报警主机 | 基础防区数量 ≥16 个 防区扩充数量 ≥64 个 | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子围栏 | 2防区6线制主机 （含终端杆、中间杆、警示牌、合金丝等附件） | 米 | 600 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 主动红外对射报警器 | 有效距离200米，含安装支架 | 对 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外双鉴探测器（带安装支架） | 监测范围不小于15m×15m | 只 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 挂壁式长距离走廊红外微波双鉴探测器（带安装支架） | 监测范围12m×12m | 只 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 紧急报警按钮 | 通讯方式：有线硬接点 | 只 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 4门控制器 | 管理门数： 4；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 2门控制器 | 管理门数：2；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 单门控制器 | 管理门数：1；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 键盘读卡器 | 工作电压：USB 5V DC（免驱）/ 9–12V DC（独立供电） 工作电流：≤100–200mA；待机≤150mA；功耗＜0.2W 接口类型：USB 2.0/3.x（HID 键盘模式，免驱即插即用）、RS232/485、韦根 WG26/34 输出方式：模拟键盘输入（卡号直接输出到光标处）、自定义格式（前缀 / 后缀 / 长度） | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 读卡器 | 读卡频率：13.56MHz；按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V 功耗：≤2W；安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65；外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 开门按钮 | 外形尺寸：86mmx86mmx25mm； 产品重量：70g；工作温度：0'C-50C ； 产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 180 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电磁锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） | 个 | 90 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁卡 | 配套 | 张 | 90 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门子系统紧急破玻开门掣（破玻按钮） | 配套 | 个 | 90 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门铃 | 无线频率：433 M HZ；接收器：110~ 240V , 50/60HZ；温度：20~ 50°C | 个 | 90 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 可视对讲 | 网口：RJ45 10/100Mbps；支持 Wi-Fi/4G/5G 扩展 传输距离：网线≤100m（可交换机级联）；光纤 / 4G 无距离限制 供电：DC 12V/24V；标准 PoE（802.3af/at），免布线 功耗：门口机≤3–5W；室内机≤3.5W；待机≤1W 室外机：1. 摄像头 分辨率：200 万（1080P）主流；4K 可选 传感器：1/2.7” CMOS；黑光 / 星光级，夜视彩色 视角：水平 110°–140°；垂直 70°–90°；宽动态 WDR 夜视：红外 / 白光补光，距离 3–10m；逆光清晰 人脸识别：双目活体，0.2–2m；比对≤0.2s；容量 1 万张 2. 音频 全双工对讲：回声消除 AEC、噪声抑制 ANS 麦克风：高灵敏度，40Hz–20kHz；扬声器 8Ω/1W 音量：可调；支持紧急广播 / 喊话 显示与按键 屏幕：4–8 寸 LCD 触摸屏；分辨率 800×480/1280×800 按键：电容触摸 / 机械按键；支持密码、NFC 刷卡、二维码开门 门禁接口：韦根 26/34、继电器输出（开锁）、门磁 / 防拆输入 防护与环境 防水防尘：IP65/IP66（室外防雨淋） 工作温度：−20℃～+60℃；湿度 5%–90% RH（无凝露） 材质：铝合金 / 不锈钢面板；防暴设计 室内机： 屏幕：7–10 寸 TFT-LCD 触摸；1024×600/1280×800 通话：全双工；通话 / 监视时长 60–120 秒；多室内机互联（1 主 5 副） 功能：远程开门、监视门口、APP 远程（Wi-Fi）、智能家居联动 安装：壁挂 / 嵌入式；尺寸约 220×150×20mm | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 综合测控模块 | 至少满足16路开入，16路开出；RJ45口 | 台 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 灯光智能控制子系统控制器 | 可控照明回路数不少于6个；1 路 RS485串口通信 | 台 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助灯光 | 400W LED | 只 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 气象要素传感器 | 检测湿度、温度、风速、风向、气压和雨量六要素 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风速传感器（防风沙） | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值；防风沙；输出方式：4～20mA或RS485。 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 温湿度监测传感器 | 温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃ | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6监测子系统控制器（主机） | 嵌入式安装，应实现与风机等联动 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6监测传感器 | 测量范围：0～3000ppm，输出4～20mA | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6+O2监测传感器 | RS485通信，同时定量监测SF6气体浓度（超声波检测原理）和氧气浓度 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | LED显示屏 | 实现显示SF6浓度及氧气浓度情况，同时含有人体红外感应和语音功能 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6报警灯 | 壁挂式，声光报警 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测子系统控制器（主机） | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测传感器 | 防爆，RS485 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气报警器 | 壁挂式，声光报警 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸监测传感器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 漏水传感器 | 四芯定位漏水感应线缆，开关量 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 压力水位探测器 | 量 程：0～5米输 出：4～20mA（二线制）/RS485综合 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 空调控制器 | 自学习，可接入互感器，采集空调运行状态 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机智能控制箱 | 不低于4路风机的启停控制，位置判断，并具备与消防系统联动功能 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机智能控制子系统控制器 | 不少于6路风机的启停控制，位置判断，并具备与消防系统联动功能 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水泵智能控制子系统控制器 | 不少于6路水泵的启停控制，位置判断 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 除湿机控制器 | 不少于6路除湿机的启停控制，可就地远方切换 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾自动报警控制器（Ⅰ型） | 256点位 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾自动报警控制器（Ⅱ型） | 484点位 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警电源 | DC24/8A | 节 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防主机通讯板 | 485输出 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 多线控制盘 | DC24V有源输出 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防图形显示装置 | 17寸一体化图形显示 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话主机 | 可接入99回路 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话 | 插入式，可接入总机 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话接入模块 | 接口与电话主机间线路发生短路、断路或接口与电话插孔间 线路断路，接口向控制器发送故障信号;地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠;电路部分和接线底壳采用插接方式，接触可靠、便于施工。 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播主机 | 电源电压：DC 24V+10%；工作电流：0.5A；频率范围：300~ 3400Hz； 串音电频：<- 60dB；传输衰耗：<5dB；重量：4.0Kg+0.1Kg； | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播扬声器 | 使用环境:温度-10°C~ + 50°C；相对湿度:<95%(40°C+2°C,-2°C)不低于3W | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播切换模块 | 工作电压:DC17V~DC33V(脉冲直流)；电源电压:DC24V 监视电流:总线电流:<350uA电源电流:<1mA 动作电流:总线电流:<2mA电源电流:<16mA | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾显示盘 | 二总线，无极性，占一个地址点；地址范围0~ 255； 每台火灾显示盘最多可以显示99个火警及99个故障信息。 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火门监控器 | 实时显示并控制防火门打开、关闭及故障状态，与火灾自动报警系统或消防联动控制器通信联动，自动远程控制关闭常开防火门 通信容量≤4096组防火门，可直接管理≤256台终端执行机构，监控防火门打开、关闭及故障状态，为终端执行机构集中提供DC24V安全电压供电 与防火门门磁开关之间采用消防二总线通信及供电，仅使用一对NH-RVS-2x2.5mm²通信线 采用F-BUS二总线作为通信平台 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火门监控模块 | 支持单双门门监控 含备用电源，上传联动功能，接入242点；含上传通信模块、通信规约(壁挂或组屏（标准19英寸）) | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源监控器 | 满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求 与总站控制器、区域分机、区域中继器、传感器等配接，灵活构建大容量消防设备电源监控系统 系统采用非开放式的运行模式，系统内自行管理，对外单向传送信息 采用集中供电方式，给现场传感器提供DC24V安全电压供电，有效保证系统的稳定性、安全性 系统可通过区域分机灵活扩展 实时监测所有被监控的消防设备主、备电源的工作状态和故障报警信息，并将工作状态和报警信息传输给消防控制室图形显示装置。 监控器可输出2条通信回路，通信容量为2×512=1024台传感器 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源监控模块 | 主电电源 AC 220V（-15% ～ +10%），50Hz 备电电源 DC 24V/2.2Ah 本机功耗 ＜5W 液晶屏规格 分辨率 192*64 监控设备回路数 4 个回路 单回路总容量 128 点 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆烟感 | 智能型，电子编码 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 探测器底座 | 配套 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温火灾探测器 | 智能型，电子编码 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 声光报警器 | 电子编码 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 手动报警器 | 电子编码，可恢复型 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 短路隔离器 | 保护、隔离信号二总线。 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆隔离栅 | 保护、隔离信号二总线。 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外感烟探测器 | 智能型，电子编码 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入模块（单路） | 电子编码 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入输出模块（2路） | 电子编码 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆挂钩 | 不锈钢 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆调制器 | 电子编码方式，工程调试简便可靠 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆终端盒 | 汉字液晶显示屏，各种报警信息均可以用汉字的方式显示在屏幕上 | 套 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能接口设备 | 提供至少2个网络口（DL/T860协议） | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 巡视主机 | CPU不低于16核，主频2GHz，内存不低于64G；支持机架式安装，支持双交流电源供电 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能分析主机 | CPU不低于16核，主频2GHz，内存不低于64G；算力不低于64TOPS,支持机架式安装，支持双交流电源供电 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 云台采集终端 | 200W像素、32倍光学变焦、255预置位 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 球型采集终端 | 200W像素、23倍光学变焦、128预置位 | 台 | 150 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 枪型采集终端 | 200万像素，强光抑制，红外，宽动态 | 台 | 150 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外热成像采集终端 | 探测器像素数不低于≥640×480，36倍光学变焦、255预置位 | 台 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 全景采集终端 | 室外、IP66、360°全景视角，300万高清 | 台 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 微型采集终端 | 500W像素 | 台 | 450 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆球型采集终端 | 200W像素、23倍光学变焦、128预置位 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆枪型采集终端 | 200万像素，强光抑制，红外，宽动态 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 声纹监测装置 | 接入4路，含探头、线缆等配套装置 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 32路，8盘位 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-8T | SATA、8T、7200转 | 只 | 54 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-6T | SATA、6T、7200转 | 只 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-4T | SATA、4T、7200转 | 只 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-10T | SATA、10T、7200转 | 只 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络存储单元 | 36盘位 | 套 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅰ型） | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅱ型） | 不锈钢；直径100mm；高4000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅲ型） | 不锈钢；直径100mm；高2000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 立杆防雨箱 | 高450宽350深100//不锈钢//防护等级不低于IP54//带抱箍立杆安装//适用于单杆 | 套 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 立杆地笼 | 预埋地基，稳固安装。与立杆配套 | 套 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 | 台 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子巡查系统 | 包含巡检器4套、通讯机2套、及电子巡检点30个 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络交换机（机架式） | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 锁控监控终端 | CPU主频不低于1.33GHz,具备双核，运行RAM不小于2G，双存储备份，主硬盘不低于32G，备份硬盘不低于4G | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子钥匙 | 满电下开锁次数 450次（25℃下）不充电连续开锁次数 ≥500次； | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能锁具 | 锁芯结构：机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面；电机驱动类锁芯结构：采用电机驱动结构设计，具备开、闭状态实时检测功能 | 套 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅控主机 | 双路处理器，主频：≥2GHz，核心数不低于 8 核，内存≥32GB；硬盘容量≥1TB；网络：≥2个100/1000M自适应端口 | 台 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 综合电源 | 输出：AV24V8A×16 DC24V5A×3;DC12V5A×3 | 台 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 汇集交换机 | 应用层级 - 三层；2 传输速率 M 100M/1000M；3 端口数量- ≥24电、≥2光 | 台 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅控柜 | 2260×800×600 | 面 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 显示器 | 19英寸；分辨率不低于1920×1080 | 台 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络中速球 | CCD、540TVL、26倍光学变焦、64预置位，10M/100M自适应网络接口 | 个 | 150 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络快球 | CCD、540TVL、36倍光学变焦、128预置位，10M/100M自适应网络接口 | 个 | 36 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外测温采集终端 | 热成像：分辨率：384×288；焦距：25mm；视场角：11.19°x14.88° 可见光：分辨率：1920×1080，200万；焦距：4.8-153mm；视场角：58.4*33.8°-2.14*1.2° 支持100米红外补光 支持光学透雾 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络高清固定机 | 最高清晰度2560×1920，支持SD卡存储 | 台 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络全景采集终端 | 室外、IP66、360°全景视角，300万高清 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 云台采集终端 | 光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍；彩色：0.0025Lux；黑白：0.0007Lux；不低于1920*1080；具备补光功能；范围:360°连续旋转 范围: +90°～-90；水平速度≥160°/s 垂直速度≥60°/s。 | 台 | 150 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 站端视频处理单元 | NVR支持≥32路； | 台 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防护罩 | 室外、IP66；防护罩的所有结合部位都加垫防渗橡胶垫，其出线口采用橡胶导圈并采用下出口方式。 | 台 | 90 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 交换机 | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 就地电源模块 | AC 220V 12路输出，每路电压AC24V，电流小于3A。 采用19英寸标准机架式安装 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 就地汇聚箱 | 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级至少达到IP55 应采用工业空调，调节柜内温湿度，将柜内温度控制在10℃至+55℃。 内部空间为19英寸标准机架式，安装空间不小于20U。 | 个 | 15 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路；视频、数据、电源三合一 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 终端器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65；可接入火灾报警系统。 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能感温探测器 | 二线制，智能型，电子编码，集成芯片 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作温度: -10~ +60°C ；贮存温度: -20~ +70*C；相对温度: <95%6(40+20) 工作电压: DC24V,由控制器回路二总线提供；监视电流: s0.3mA (24V)； 报警电流:≤1mA (24V)；抗电磁干扰: 10V/m (1MHz ~ 1GH2) 编码方式:电子编码 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 液位显示器 | 测量范围: 0~1m; 0~3m; 0~5m; 0~10m；可定制到1000m；供电电源:24VDC; 12VDC 输出信号: 4~20mA、1~5V， 可定制485通讯；稳定性能:≤0.2%FS；外壳保护: IP68 (防水等级最高) | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防水池液位变送器 | a) 工作电压：DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 环境湿度：≤90%无凝结； d) 响应时间：≤50ms； e) 采集液位深度：0-5 米，0-10 米（可选）； f) 测量精度：±0.5%； g) 外壳防护等级：IP68； h) 外壳：全金属。 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防管网压力变送器 | a) 工作电压：DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 响应时间：≤50ms； d) 压力范围：根据固定式灭火系统类型配置； e) 测量精度：±0.5%； f) 通信方式： 4-20mA、0-10v；0-5V、RS485 g）外壳防护等级：IP66； h) 外壳：全金属。 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源电压变送器 | a) 工作电压:DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 输入范围：AC 0～250V 或 AC 0～500V； d) 响应时间：≤50ms； e) 测量精度：±0.5%； f）通信方式：4-20mA、0-10v；0-5V、RS485 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防报警电话 | 拨码开关预置7位编码，有效编码范围1 - 99。0及大于99的地址为无效地址。 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入（输出）模块 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A；二总线通信；带1组常开常闭接口 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 琴台柜（Ⅰ型） | 19寸:430X 270mm或21. 5寸: 500X 300mm，搭配入柜式消防主机。 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 模块箱 | 材质：不锈钢；用于安装消防模块；IP55 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 缆式线型感温系统 | 线缆带屏蔽，可恢复型；含配套模块箱、调制器和终端盒1套 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 控制模块 | 1.额定工作电源:AC 220V/20A。 2.功耗:静态< 3.5W, 动态<10W。 3.额定输出功率:0.75~4KW 5.5~11KW 15KW。 5.过流动作时间:5~30s | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警控制器 | 含备用电源，上传联动功能，接入242点；含上传通信模块、通信规约(壁挂或组屏（标准19英寸）) | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警电源箱 | (1)额定输出容量: DC24V/6A (2)使用环境:温度: 0C~+40C；相对湿度≤95%，不结露 (3)电源:主电为AC220V-}8%,内装DC24V 10Ah 密封铅酸电池作备电 (4)外形尺寸:31 8mmX 117mm X 400mm | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外光束感烟探测器 | 调节角度：-6度至+6度；光路定向相依性角度：±5度；光路长度：8m-100；保护面积：最大保护面积1400m²，最大宽度为14m等 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温挂钩 | 技术参数：挂钩承重不小于210kg。 挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm。 挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于3×108Ω。 挂钩阻燃性能(秒)： 1) 有焰燃烧时间(平均值)≤3 。2) 有焰燃烧时间(最大值)≤10 。 3) 无焰燃烧时间(平均值)≤10 。4) 无焰燃烧时间(最大值)≤30 。 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 调制器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65。 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6-O2监测主机 | 连接测点：SF6，温湿度控制点各 64 个；工作电源及整机功耗：AC/DC 85V～265V；＜120W；通信协议及通信接口：Modbus 协议；对下一路 RS-485、对上一路 RS-485；报警输出：DC24V／12A 有源报警输出一路，无源开关量一路 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6-O2探测器 | 1）测量范围：0～3000ppm 2）输出4～20mA、RS485 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6传感器 | SF6： 0～3000 ppm（μV/V） ±2%（25℃）； O2 ：0～25% ±0.1% 温度 -25 ～85℃；湿度 0～99% 通用 DC24V、串口 1个RS485 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 除湿机控制箱 | 电源输入：9～30VDC；功耗：& lt;1W；接口类型 RS485，可插拔端子；继电器触点容量 3A；输出触点 常开触点输出； 数据波特率 1200～19200bps，缺省9600bps； 输出通道4路隔离开关量信号输出；光电隔离电压3750Vrms | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 灯光智能控制单元 | 至少4路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机控制器 | 手动按键；多重保护；外置接线端子；AC 220V/20A。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机控制箱 | 串口通信 1 路 RS485；可控回路数 不少于6个； 工作电压 AC220V或DC24V；继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个；面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风速传感器 | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值 | 个 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环子系统后台监控主机 | 双处理器，单处理器核数≥4核，主频≥2Ghz，缓存≥8MB，内存≥32GB，硬盘≥1T，≥4个100/1000M自适应端口，4G显卡，双电源，含19寸显示器、鼠标键盘，含软件 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 环境数据采集单元 | 标准电流环信号接入 16路 标准电流环信号 4～20mA 硬接点输入 8路 电源输入 AC220V 通信接口 2个RS232，2个RJ45 遥控开关 4路（AC220V/20A） 安装方式 壁挂或屏柜（标准19英寸）安装 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水泵控制器 | 串口通信： 1 路 RS485；可控回路数 ：不少于6个；工作电压 ：AC220V或DC24V；继电器通断电流能力： ≥8A；开关状态： 不少于6个；面板指示灯： 开：亮；关：灭 ；双控： 可就地操作，可远方遥控。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸传感器 | 工作温度： 0℃～70℃ ；工作湿度 ：20%RH～95%RH ；误报率： ＜100ppm ；静态功耗 ：0.5W ；报警功耗：最大 1.2W | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水位传感器 | 量程范围： 0m～10m；准确度等级： 0.5级；水温度： 0℃～70℃； 工作温度： 0℃～70℃；响应时间 ：≤50ms；电流型 ：500Ω | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 微气象传感器 | 采集室外温度、湿度、风速、风向、气压、雨量等数据。 温度 测量范围：-40℃~+50℃ 分辨力：0.1℃ 准确度：±℃ 湿度 测量范围：0~100% 分辨力：1% 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）；±8%（电容式湿度传感器，≥80%） 风向 测量范围：0~360° 分辨力：3° 准确度：±5° 风向启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 风速 测量范围：0~60m/s 分辨力：0.1m/s 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值 启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 气压 测量范围：550hPa~1060hPa 分辨力：0.1hPa 准确度：±0.3hPa 雨量 测量范围：0~500mm 降水强度：0~4mm/min 分辨力：0.2mm 准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时） 工作电压 DC24V±20% 工作温度 -40℃~+70℃ 通信接口 1个RS485 基本功能 a) 一体化设计，应可采集室外温度、湿度、风速、风向、气压、雨量数据信息； b) 应具备对外 RS485 通讯接口，采用标准 Modbus 协议上送数据。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求，上传温度、湿度、风速、风向、气压和雨量数据信息。 | 个 | 15 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 温湿度传感器 | 温度量程 -40℃～120℃ 温度测量精度 ±0.5℃(-20℃～60℃) 温度测量稳定性 <0.1℃/y 湿度量程 0%RH～100%RH 湿度测量精度 ±3%(25℃,5%RH～95%RH) 湿度测量稳定性 <1%/y 显示 液晶显示 工作温度 -40℃～70℃ 工作电压 DC24±20%V 接口 1路RS485数据接口 基本功能 a) 应可采集环境温度、湿度信息； b) 应具备液晶显示功能，可实时显示温度、湿度信息； c) 应具有 RS485 接口，采用标准 Modbus 协议上送数据。 接口要求 支持通过RS485接口接入动环监控终端，采用标准Modbus协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录E的要求，上 传环境温度、湿度数据信息。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 照明控制器（Ⅰ型） | 可控制回路不少于4个 串口通信 1 路 RS485 可控照明回路数 不少于4个 工作电压 AC220V或DC24V 继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个 面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 基本功能 a) 应具备开出功能，允许远方控制； b) 应具备就地控制功能； c) 应支持定时开启、关闭灯具功能； d) 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； e) 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； f) 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 g) 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求， 实现灯光的开关控制、灯光状态数据交互。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能钥匙 | 电池电压 DC 3.6V；电池容量 ≥600mAh；静态最大电流 ≤100mA；动态最大电流 ≤1200mA；失电记忆时间 ≥10年；满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 算法模块 | 具备基础状态识别分析能力；具备高级分析缺陷识别能力；具备高级分析人员行为检测能力。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 数据及业务模块 | 提供数据展示界面；具备相关任务监控、视频监控、任务管理、结果浏览、对比分析等功能模块。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 巡视工作站 | CPU个数：≥1 个；主 频：≥2.2 GHz； 内 存：≥2 G；显 存：≥256 M；硬 盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块；网卡速率：≥100 Mbps。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 无线接入节点 | 本产品支持双频段无线LAN通信作为现场无线骨干网(2.4 GHz和5 GHz)。可用于更灵活的设计广域无线现场网络 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 无线汇聚节点 | 需测量无线信号，按区域配置 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络交换机 | 汇聚交换机1台、工业交换机4台 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜（门、箱）锁 | 锁芯材质 铜材或不锈钢；锁芯弹子材质 不锈钢； 机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面； | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 紧急解锁钥匙 | 纯机械结构钥匙，可靠开启变电站内所有锁具。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 反向隔离 | 无线信号仅遥测信息上传 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子钥匙（备用紧急解锁）数 | 满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次； 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数）；一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项；锁具采集频率 125kHz，433MHz | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 存储设备 | 外部传输速率：600MBps；缓存：1 6MB；接口：串行链接(SAS) ；闲置功率(W)：2.3Z至4.1；年故障率：0.44%至0.735； 类型：服务器热插拔硬盘；工作负载：8760或24X7 (工作小时数)。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安全接入网关 | CPU:多核处理器；内存:2G；不支持硬盘；吞吐量1Gbps； 推荐带机量250人；可管理AP数量: 16个AP，32个wall ap；VPN:IPSec 16条；SSL:10条 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 出入口控制系统（周界出入口） | 支持红外防夹、室外防水、人脸识别、支持定制 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防盗报警控制器 | 基础防区数量 ≥16 个 防区扩充数量 ≥64 个 支持扩展键盘数 ≥8个 485 总线通信接口 ≥4个 网络接口 1 GPRS 模块 支持 电话模块 支持 辅助电源输出接口 DC12V，1A 警号输出 DC12V，1A 事件存储容量 报警日志≥3000 条，操作日志≥3000 条 工作电压 AC220V,±15％ 蓄电池备用电源 DC12V，≥7AH 使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度 10%～ 95%，无冷凝 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 支持用户操作权限的分级、分类管理功能； b) 具备身份验证功能； c) 具备全部和/或部分设防功能，设防成功后有相应的指示，设防失败时，应能立即 给出指示和/或报警信号和/或信息； d) 具有规定权限的用户应能对设备进行全部和/或部分撤防操作； e) 宜具备旁路功能； f) 具备入侵报警功能，具备瞬时报警、延时报警和 24h 报警等入侵报警输出方式，具备声光报警联动功能； g) 具备多路报警功能，多个探测回路依次或者同时被触发时，不应产生楼报警； h) 具备紧急报警、防拆报警、故障报警功能； i) 具备状态指示和取消指示功能功能； j) 具备时间记录功能； k) 具备自检功能，开机自动进行自检，并给出自检结果指示。 接口要求 a) 宜支持通过 RS485 与安防监控终端通讯，传输协议宜符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 G 要求； b) 应支持通过 RS485 接入扩展键盘、探测器/输出前端设备，实现报警信号、布撤防 等数据交互； c) 应支持通过硬接点开入方式接入电子围栏控制器、红外双鉴探测器、红外对射探测 器、紧急报警按钮，实现报警信号数据交互； d) 应支持通过网络、电话线、GPRS 与报警中心或监控站通讯，实现报警数据信息远 传。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外双鉴探测器 | 检测速度: 0.2-3. 5m/s；灵敏度:二级可调；工作电压: 9-15V 工作电流: 35mA；安装高度: 2.2-3.0m；安装方式:挂壁式 防拆输出:常闭。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁 | 读卡方式：感应式；最大控制门数/控制器 ： 不低于4；MTBF：不低于44 000h；最大系统容量：不低于40 000人 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁控制器 | 管理门数 1，2，4 开门延时时间 1～600s可调 用户注册卡数量 不少于2万个 脱机存储记录数量 不少于10万条 响应时间 刷卡响应时间＜0.5秒 防拆防撬 防拆输入1路 告警机制 具有以下告警，可分别设置是否启用：门开超时、非法闯入、出门按钮短路等 告警联动 火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出 端口保护 防反接、防错接 工作电压 AC220V 工作电流 ＜100mA 防雷 电源、RS485、网络端口为2KV/1KA防雷保护，其它端口为600W浪涌防雷保护 基本功能 a) 应具备对进出门的方式进行授权，应支持密码、读卡方式鉴权方式，宜支持人脸识 别、指纹识别等鉴权方式； b) 宜支持刷身份证授权进入功能； c) 应具备对进出门的时段进行设置； d) 应具备强制关门和强制开门功能； e) 应具备超级通行密码功能； f) 应具备非法刷卡报警功能； g) 应具备远程开门功能； h) 应具备出入信息记录、历史数据查询、远方备份等功能； i) 应具备强行闯入自动报警功能 接口要求 a) 应支持通过 RJ45 以太网口与安防监控终端进行通讯，实现开门信息、权限信息、 报警等数据的交互，通讯协议符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 H 要求； b) 应支持通过硬接点或 RJ45 以太网口的方式接入防盗报警控制器，实现门禁防拆信 号的上传。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 全站状态监测网络通信设备 | 包含：交换机（工业级）1台（百兆，4电口、20光口）；光电转换装置1台；光纤终端盒1台（48口） | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 主机（含运行工作站、数据处理及通信装置）(机架式、非PC构架) | 处理器字长：≥32 位；CPU个数：≥1 个；主 频：≥2.2 GHz；内 存：≥2 G；显 存：≥256 M；硬 盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块 网卡速率：≥100 Mbps;光驱：DVD-ROM;操作系统：Windows及以上. | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6 LED显示器 | 使用环境：室内使用；外壳材质：机制一体铁壳；通讯方式：私有协议定制 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安装辅料 | 热镀锌管、PVC管等 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电源切换装置 | 防火绝缘性高，具有良好的抗冲击性耐热性、耐低温、绝缘性能好 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火墙 | 双电源供电，≥4 个100M以太网口，网络吞吐量≥400M，并发连接数≥800000条。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助设备监控主机 | a) 双路处理器，处理器字长 64 位，主频：≥1.8GHz，核心数不低于 4 核；b) 内存：≥16GB，硬盘：≥ 1TB；c) 配置不少于 2 个 100M/1000M 自适应网口；d) 配置双热插拔冗余电源；e) 2U 机箱设计，支持机架式安装； | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助设备协议转换器 | 不少于2个10/100M 自适应工业以太网RJ45接口;不少于2个RS232/RS485串口； | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助（智巡）系统屏柜 | 2260×600×600（mm）颜色根据现场自定 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光网转发设备 | 单模光纤接口，100M/1000M自适应 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜 | 2260×800×600（mm）颜色根据现场自定 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络设备 | 交换机、网桥、光电转换设备等 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网桥 | 2M;工作温度: -40*C~55*C；存储温度: -50°C~75°C；工作湿度: 10%~90%6RH不凝结；存储湿度: 59%~90%RH不凝结 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 正向（反向）隔离装置 | 双电源供电，≥2个内网100M以太网口，≥2个外网100M以太网口 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 纵向加密装置 | 双电源供电，≥4 个100M 以太网口，并发隧道，≥1024 条，延迟≤1 秒 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | UPS电源 | 交流输入额定电压 380V 直流输入额定电压 220V 馈线断路器 按需提供 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 蓄电池组 | 100Ah，带屏柜 类型 阀控式铅酸蓄电池 蓄电池单体电压 2V 蓄电池节数 104只 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 挂锁 | 电池电压 DC 3.6V 电池容量 ≥600mAh 静态最大电流 ≤100mA 动态最大电流 ≤1200mA 失电记忆时间 ≥10年 满电下开锁次数 450次（25℃下） 不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） 一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项 锁具采集频率 125kHz，433MHz 支持锁具总数 ≥ 5000个 屏幕尺寸 ≥128×64 分辨率 ≥0.96英寸 充电时间 ≤4h 时钟精度 ±0.5秒/天 开机时间 ≤2秒 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 箱柜锁 | 主材料：铝合金、锌合金 表面处理：哑光 功能：实现左右开门，适用各种箱柜 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜门锁 | 二次屏柜、智能控制柜 材质：铝合金、锌合金 颜色：与现场屏柜一致 功能：与屏柜配套，实现左开门/右开门 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外对射探测器 | 红外光束数 2，3，4 探测距离 100m，150m，200m 探测方式 光束遮断探测 报警周期 2±1s 校正角度 水平180°，垂直20° 防拆开关 平常为连通，拆开时开路 工作电压 DC24V，±20% 使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度10%～95%，无冷凝 防护等级 IP65 加热器 电源DC24V,低于5℃启动，高于7℃关闭 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 应支持调节光束遮断时间； b) 应具备开关量报警功能；33 c) 应具备防拆功能，外壳打开时报警； d) 应具备加热器接口，自动除霜除冰。 接口要求 应支持通过硬接点开出的方式接入安防监控终端，上送报警信息。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 脉冲电子围栏 | 2区域控制器，6线安装，详见上述技术参数要求 通讯接口 1 个 RS485 防区数 2 个 高压模式脉冲峰值 5000～10000V 低压模式脉冲峰值 500～1000 脉冲周期 1s～1.5s 脉冲持续时间 ≤0.1s 单脉冲最大电量 2.5mc 最大能量 5.0J 报警延时调节 0S-999S 可调 防区报警输出方式 通讯方式、硬接点方式 工作电压 AC220V,±15％，50Hz。 蓄电池备用电源 DC12V，≥7AH 外壳防护等级 室外 IP44，室内 IP32 防护要求 室外环境应安装在具有实体锁具防护的箱体内 使用环境 使用温度-40℃～+70℃，相对湿度 10%～95%，无冷凝 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 应具备远程控制功能，可实现电子围栏布防、撤防，电压和触网灵敏度调节、报警 输出延时时间调整等关键参数的调整和控制； b) 应具备区域入侵报警功能； c) 应具备防拆报警功能； d) 断电后可自动记忆原有工作状态和参数设置； e) 应支持设备故障报警功能； f) 应具备联动功能，可实现入侵报警与声光报警器联动等功能； g) 宜具备液晶显示功能，可本地显示运行状态、告警信息及联动信息等。 接口要求 a) 应支持通过 RS485 或硬接点接入安防监控终端，实现报警信号、布撤防等数据交互， RS485 交互协议应符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 G 的要求； b) 应支持通过硬接点接入防盗报警控器，实现报警信号、布撤防等数据交互； c)应支持通过硬接点接入声光报警器，实现报警联动信号的输出。 | 套 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 照明控制器（Ⅱ型） | 可控制回路不少于6个，详见上述技术参数要求 串口通信 1 路 RS485 可控照明回路数 不少于6个 工作电压 AC220V或DC24V 继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个 面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 基本功能 a) 应具备开出功能，允许远方控制； b) 应具备就地控制功能； c) 应支持定时开启、关闭灯具功能； d) 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； e) 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； f) 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 g) 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求， 实现灯光的开关控制、灯光状态数据交互。 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测主机 | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气探测器（防爆型） | 覆盖范围：50㎡； 探测气体：至少支持氢气，可定制； 防爆型 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气声光报警器 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤400 μA 报警电流：＜40 mA 外部供电：DC24V 闪光强度：32CD 声压等级：80DB 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：φ104mm×40mm 旋转式连接 外壳材质：红色 ABS | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光电感烟探测器（智能型） | 传感器：红外光电传感器；报警声音：指示灯或声音；产品类型：四线开关量型；LED类型：支持；灵敏度：0.1-0.3dB/m | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光电感烟探测器（防爆型） | 原理:红外散射；总线电压：16-28V；监视电流：≤0.3mA；报警电流：≤1mA；防爆型 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能感温探测器 | 电源：9V电池（寿命不少于3年） 输出方式：声光报警 探测温度：57-62℃ | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作电压12~33VDV 工作电流(静态)200μA 工作温度–25~+70°C 通讯协议FDnet 接线端子0.28~1.5mm2 保护等级EN60529/IEC529IP44 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入模块 | 将门禁系统的布防指令传送给防盗报警主机使其布防；将门禁系统的撤防指令传送给防盗报警主机使其撤防 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输出模块 | 防盗报警主机布撤防成功后，通过该模块驱动指示灯动作，并且返回布撤防状态信号给门禁系统 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 终端器 | 汉字液晶显示屏，各种报警信息均可以用汉字的方式显示在屏幕上 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入输出模块 | 报警电流：＜40mA;电源：DC24V；监控电流：＜240uA; | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消火栓控制按钮 | 工作电压：总线15-25V脉冲电压；壳体材料和颜色：ABS，红色；外壳防护等级：≥IP65； | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 琴台柜（Ⅱ型） | 可组屏安装 名称 标准琴台柜（双节） 外形尺寸 1110mm×940mm×1300mm（长×宽×高） 可安装尺寸 2×19吋，2×12U | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 路由器 | 至少1个千兆WAN口，8个千兆LAN口等 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 双电源切换箱 | 材质 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级 防护等级至少达到IP55 输入电压 AC 220V 输出 20路输出，每路电压AC24V，电流小于3A 智能温湿度控制器 含加热器 箱体及其附件 含端子排固定器、侧联梳、中心联络组件，母排、接地铜排等 | 个 | 9 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.5电源线//铠装/阻燃级 | 米 | 5400 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 4500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP224*0.5 | 米 | 4500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP22-12*0.5 | 米 | 4500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP22-4*1.0 | 米 | 4500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃电源电缆 | ZRB-RVV22-2*1.5 | 米 | 4000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 耐火信号线 | NH-RVS2×1.5，燃烧性能B1级 | 米 | 4000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光缆 | 4芯单模铠装 | 米 | 3468 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装电力电缆 | ZRB－RVV22-2*1.5，阻燃B级 | 米 | 4000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装屏蔽超五类网线 | 铠装屏蔽超五类网线 | 米 | 4000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网线 | 超五类网线 | 米 | 3000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 可恢复式感温电缆 | 屏蔽型 | 米 | 3000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能控制单元、漏水传感器等采购项目（包三） | 防盗报警主机 | 基础防区数量 ≥16 个 防区扩充数量 ≥64 个 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子围栏 | 2防区6线制主机 （含终端杆、中间杆、警示牌、合金丝等附件） | 米 | 400 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 主动红外对射报警器 | 有效距离200米，含安装支架 | 对 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外双鉴探测器（带安装支架） | 监测范围不小于15m×15m | 只 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 挂壁式长距离走廊红外微波双鉴探测器（带安装支架） | 监测范围12m×12m | 只 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 紧急报警按钮 | 通讯方式：有线硬接点 | 只 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 4门控制器 | 管理门数： 4；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 2门控制器 | 管理门数：2；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 单门控制器 | 管理门数：1；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 键盘读卡器 | 工作电压：USB 5V DC（免驱）/ 9–12V DC（独立供电） 工作电流：≤100–200mA；待机≤150mA；功耗＜0.2W 接口类型：USB 2.0/3.x（HID 键盘模式，免驱即插即用）、RS232/485、韦根 WG26/34 输出方式：模拟键盘输入（卡号直接输出到光标处）、自定义格式（前缀 / 后缀 / 长度） | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 读卡器 | 读卡频率：13.56MHz；按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V 功耗：≤2W；安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65；外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 开门按钮 | 外形尺寸：86mmx86mmx25mm； 产品重量：70g；工作温度：0'C-50C ； 产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 120 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电磁锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁卡 | 配套 | 张 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门子系统紧急破玻开门掣（破玻按钮） | 配套 | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门铃 | 无线频率：433 M HZ；接收器：110~ 240V , 50/60HZ；温度：20~ 50°C | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 可视对讲 | 网口：RJ45 10/100Mbps；支持 Wi-Fi/4G/5G 扩展 传输距离：网线≤100m（可交换机级联）；光纤 / 4G 无距离限制 供电：DC 12V/24V；标准 PoE（802.3af/at），免布线 功耗：门口机≤3–5W；室内机≤3.5W；待机≤1W 室外机：1. 摄像头 分辨率：200 万（1080P）主流；4K 可选 传感器：1/2.7” CMOS；黑光 / 星光级，夜视彩色 视角：水平 110°–140°；垂直 70°–90°；宽动态 WDR 夜视：红外 / 白光补光，距离 3–10m；逆光清晰 人脸识别：双目活体，0.2–2m；比对≤0.2s；容量 1 万张 2. 音频 全双工对讲：回声消除 AEC、噪声抑制 ANS 麦克风：高灵敏度，40Hz–20kHz；扬声器 8Ω/1W 音量：可调；支持紧急广播 / 喊话 显示与按键 屏幕：4–8 寸 LCD 触摸屏；分辨率 800×480/1280×800 按键：电容触摸 / 机械按键；支持密码、NFC 刷卡、二维码开门 门禁接口：韦根 26/34、继电器输出（开锁）、门磁 / 防拆输入 防护与环境 防水防尘：IP65/IP66（室外防雨淋） 工作温度：−20℃～+60℃；湿度 5%–90% RH（无凝露） 材质：铝合金 / 不锈钢面板；防暴设计 室内机： 屏幕：7–10 寸 TFT-LCD 触摸；1024×600/1280×800 通话：全双工；通话 / 监视时长 60–120 秒；多室内机互联（1 主 5 副） 功能：远程开门、监视门口、APP 远程（Wi-Fi）、智能家居联动 安装：壁挂 / 嵌入式；尺寸约 220×150×20mm | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 综合测控模块 | 至少满足16路开入，16路开出；RJ45口 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 灯光智能控制子系统控制器 | 可控照明回路数不少于6个；1 路 RS485串口通信 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助灯光 | 400W LED | 只 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 气象要素传感器 | 检测湿度、温度、风速、风向、气压和雨量六要素 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风速传感器（防风沙） | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值；防风沙；输出方式：4～20mA或RS485。 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 温湿度监测传感器 | 温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃ | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6监测子系统控制器（主机） | 嵌入式安装，应实现与风机等联动 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6监测传感器 | 测量范围：0～3000ppm，输出4～20mA | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6+O2监测传感器 | RS485通信，同时定量监测SF6气体浓度（超声波检测原理）和氧气浓度 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | LED显示屏 | 实现显示SF6浓度及氧气浓度情况，同时含有人体红外感应和语音功能 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6报警灯 | 壁挂式，声光报警 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测子系统控制器（主机） | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测传感器 | 防爆，RS485 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气报警器 | 壁挂式，声光报警 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸监测传感器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 漏水传感器 | 四芯定位漏水感应线缆，开关量 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 压力水位探测器 | 量 程：0～5米输 出：4～20mA（二线制）/RS485综合 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 空调控制器 | 自学习，可接入互感器，采集空调运行状态 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机智能控制箱 | 不低于4路风机的启停控制，位置判断，并具备与消防系统联动功能 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机智能控制子系统控制器 | 不少于6路风机的启停控制，位置判断，并具备与消防系统联动功能 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水泵智能控制子系统控制器 | 不少于6路水泵的启停控制，位置判断 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 除湿机控制器 | 不少于6路除湿机的启停控制，可就地远方切换 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾自动报警控制器（Ⅰ型） | 256点位 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾自动报警控制器（Ⅱ型） | 484点位 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警电源 | DC24/8A | 节 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防主机通讯板 | 485输出 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 多线控制盘 | DC24V有源输出 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防图形显示装置 | 17寸一体化图形显示 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话主机 | 可接入99回路 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话 | 插入式，可接入总机 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话接入模块 | 接口与电话主机间线路发生短路、断路或接口与电话插孔间 线路断路，接口向控制器发送故障信号;地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠;电路部分和接线底壳采用插接方式，接触可靠、便于施工。 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播主机 | 电源电压：DC 24V+10%；工作电流：0.5A；频率范围：300~ 3400Hz； 串音电频：<- 60dB；传输衰耗：<5dB；重量：4.0Kg+0.1Kg； | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播扬声器 | 使用环境:温度-10°C~ + 50°C；相对湿度:<95%(40°C+2°C,-2°C)不低于3W | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播切换模块 | 工作电压:DC17V~DC33V(脉冲直流)；电源电压:DC24V 监视电流:总线电流:<350uA电源电流:<1mA 动作电流:总线电流:<2mA电源电流:<16mA | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾显示盘 | 二总线，无极性，占一个地址点；地址范围0~ 255； 每台火灾显示盘最多可以显示99个火警及99个故障信息。 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火门监控器 | 实时显示并控制防火门打开、关闭及故障状态，与火灾自动报警系统或消防联动控制器通信联动，自动远程控制关闭常开防火门 通信容量≤4096组防火门，可直接管理≤256台终端执行机构，监控防火门打开、关闭及故障状态，为终端执行机构集中提供DC24V安全电压供电 与防火门门磁开关之间采用消防二总线通信及供电，仅使用一对NH-RVS-2x2.5mm²通信线 采用F-BUS二总线作为通信平台 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火门监控模块 | 支持单双门门监控 含备用电源，上传联动功能，接入242点；含上传通信模块、通信规约(壁挂或组屏（标准19英寸）) | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源监控器 | 满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求 与总站控制器、区域分机、区域中继器、传感器等配接，灵活构建大容量消防设备电源监控系统 系统采用非开放式的运行模式，系统内自行管理，对外单向传送信息 采用集中供电方式，给现场传感器提供DC24V安全电压供电，有效保证系统的稳定性、安全性 系统可通过区域分机灵活扩展 实时监测所有被监控的消防设备主、备电源的工作状态和故障报警信息，并将工作状态和报警信息传输给消防控制室图形显示装置。 监控器可输出2条通信回路，通信容量为2×512=1024台传感器 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源监控模块 | 主电电源 AC 220V（-15% ～ +10%），50Hz 备电电源 DC 24V/2.2Ah 本机功耗 ＜5W 液晶屏规格 分辨率 192*64 监控设备回路数 4 个回路 单回路总容量 128 点 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆烟感 | 智能型，电子编码 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 探测器底座 | 配套 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温火灾探测器 | 智能型，电子编码 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 声光报警器 | 电子编码 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 手动报警器 | 电子编码，可恢复型 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 短路隔离器 | 保护、隔离信号二总线。 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆隔离栅 | 保护、隔离信号二总线。 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外感烟探测器 | 智能型，电子编码 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入模块（单路） | 电子编码 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入输出模块（2路） | 电子编码 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆挂钩 | 不锈钢 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆调制器 | 电子编码方式，工程调试简便可靠 | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆终端盒 | 汉字液晶显示屏，各种报警信息均可以用汉字的方式显示在屏幕上 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能接口设备 | 提供至少2个网络口（DL/T860协议） | 个 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 巡视主机 | CPU不低于16核，主频2GHz，内存不低于64G；支持机架式安装，支持双交流电源供电 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能分析主机 | CPU不低于16核，主频2GHz，内存不低于64G；算力不低于64TOPS,支持机架式安装，支持双交流电源供电 | 台 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 云台采集终端 | 200W像素、32倍光学变焦、255预置位 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 球型采集终端 | 200W像素、23倍光学变焦、128预置位 | 台 | 100 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 枪型采集终端 | 200万像素，强光抑制，红外，宽动态 | 台 | 100 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外热成像采集终端 | 探测器像素数不低于≥640×480，36倍光学变焦、255预置位 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 全景采集终端 | 室外、IP66、360°全景视角，300万高清 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 微型采集终端 | 500W像素 | 台 | 300 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆球型采集终端 | 200W像素、23倍光学变焦、128预置位 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆枪型采集终端 | 200万像素，强光抑制，红外，宽动态 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 声纹监测装置 | 接入4路，含探头、线缆等配套装置 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 32路，8盘位 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-8T | SATA、8T、7200转 | 只 | 36 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-6T | SATA、6T、7200转 | 只 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-4T | SATA、4T、7200转 | 只 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-10T | SATA、10T、7200转 | 只 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络存储单元 | 36盘位 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅰ型） | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅱ型） | 不锈钢；直径100mm；高4000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅲ型） | 不锈钢；直径100mm；高2000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 立杆防雨箱 | 高450宽350深100//不锈钢//防护等级不低于IP54//带抱箍立杆安装//适用于单杆 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 立杆地笼 | 预埋地基，稳固安装。与立杆配套 | 套 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 | 台 | 40 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子巡查系统 | 包含巡检器4套、通讯机2套、及电子巡检点30个 | 套 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络交换机（机架式） | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 锁控监控终端 | CPU主频不低于1.33GHz,具备双核，运行RAM不小于2G，双存储备份，主硬盘不低于32G，备份硬盘不低于4G | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子钥匙 | 满电下开锁次数 450次（25℃下）不充电连续开锁次数 ≥500次； | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能锁具 | 锁芯结构：机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面；电机驱动类锁芯结构：采用电机驱动结构设计，具备开、闭状态实时检测功能 | 套 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅控主机 | 双路处理器，主频：≥2GHz，核心数不低于 8 核，内存≥32GB；硬盘容量≥1TB；网络：≥2个100/1000M自适应端口 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 综合电源 | 输出：AV24V8A×16 DC24V5A×3;DC12V5A×3 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 汇集交换机 | 应用层级 - 三层；2 传输速率 M 100M/1000M；3 端口数量- ≥24电、≥2光 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅控柜 | 2260×800×600 | 面 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 显示器 | 19英寸；分辨率不低于1920×1080 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络中速球 | CCD、540TVL、26倍光学变焦、64预置位，10M/100M自适应网络接口 | 个 | 100 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络快球 | CCD、540TVL、36倍光学变焦、128预置位，10M/100M自适应网络接口 | 个 | 24 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外测温采集终端 | 热成像：分辨率：384×288；焦距：25mm；视场角：11.19°x14.88° 可见光：分辨率：1920×1080，200万；焦距：4.8-153mm；视场角：58.4*33.8°-2.14*1.2° 支持100米红外补光 支持光学透雾 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络高清固定机 | 最高清晰度2560×1920，支持SD卡存储 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络全景采集终端 | 室外、IP66、360°全景视角，300万高清 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 云台采集终端 | 光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍；彩色：0.0025Lux；黑白：0.0007Lux；不低于1920*1080；具备补光功能；范围:360°连续旋转 范围: +90°～-90；水平速度≥160°/s 垂直速度≥60°/s。 | 台 | 100 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 站端视频处理单元 | NVR支持≥32路； | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防护罩 | 室外、IP66；防护罩的所有结合部位都加垫防渗橡胶垫，其出线口采用橡胶导圈并采用下出口方式。 | 台 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 交换机 | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 就地电源模块 | AC 220V 12路输出，每路电压AC24V，电流小于3A。 采用19英寸标准机架式安装 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 就地汇聚箱 | 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级至少达到IP55 应采用工业空调，调节柜内温湿度，将柜内温度控制在10℃至+55℃。 内部空间为19英寸标准机架式，安装空间不小于20U。 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路；视频、数据、电源三合一 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 终端器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65；可接入火灾报警系统。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能感温探测器 | 二线制，智能型，电子编码，集成芯片 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作温度: -10~ +60°C ；贮存温度: -20~ +70*C；相对温度: <95%6(40+20) 工作电压: DC24V,由控制器回路二总线提供；监视电流: s0.3mA (24V)； 报警电流:≤1mA (24V)；抗电磁干扰: 10V/m (1MHz ~ 1GH2) 编码方式:电子编码 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 液位显示器 | 测量范围: 0~1m; 0~3m; 0~5m; 0~10m；可定制到1000m；供电电源:24VDC; 12VDC 输出信号: 4~20mA、1~5V， 可定制485通讯；稳定性能:≤0.2%FS；外壳保护: IP68 (防水等级最高) | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防水池液位变送器 | a) 工作电压：DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 环境湿度：≤90%无凝结； d) 响应时间：≤50ms； e) 采集液位深度：0-5 米，0-10 米（可选）； f) 测量精度：±0.5%； g) 外壳防护等级：IP68； h) 外壳：全金属。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防管网压力变送器 | a) 工作电压：DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 响应时间：≤50ms； d) 压力范围：根据固定式灭火系统类型配置； e) 测量精度：±0.5%； f) 通信方式： 4-20mA、0-10v；0-5V、RS485 g）外壳防护等级：IP66； h) 外壳：全金属。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源电压变送器 | a) 工作电压:DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 输入范围：AC 0～250V 或 AC 0～500V； d) 响应时间：≤50ms； e) 测量精度：±0.5%； f）通信方式：4-20mA、0-10v；0-5V、RS485 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防报警电话 | 拨码开关预置7位编码，有效编码范围1 - 99。0及大于99的地址为无效地址。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入（输出）模块 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A；二总线通信；带1组常开常闭接口 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 琴台柜（Ⅰ型） | 19寸:430X 270mm或21. 5寸: 500X 300mm，搭配入柜式消防主机。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 模块箱 | 材质：不锈钢；用于安装消防模块；IP55 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 缆式线型感温系统 | 线缆带屏蔽，可恢复型；含配套模块箱、调制器和终端盒1套 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 控制模块 | 1.额定工作电源:AC 220V/20A。 2.功耗:静态< 3.5W, 动态<10W。 3.额定输出功率:0.75~4KW 5.5~11KW 15KW。 5.过流动作时间:5~30s | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警控制器 | 含备用电源，上传联动功能，接入242点；含上传通信模块、通信规约(壁挂或组屏（标准19英寸）) | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警电源箱 | (1)额定输出容量: DC24V/6A (2)使用环境:温度: 0C~+40C；相对湿度≤95%，不结露 (3)电源:主电为AC220V-}8%,内装DC24V 10Ah 密封铅酸电池作备电 (4)外形尺寸:31 8mmX 117mm X 400mm | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外光束感烟探测器 | 调节角度：-6度至+6度；光路定向相依性角度：±5度；光路长度：8m-100；保护面积：最大保护面积1400m²，最大宽度为14m等 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温挂钩 | 技术参数：挂钩承重不小于210kg。 挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm。 挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于3×108Ω。 挂钩阻燃性能(秒)： 1) 有焰燃烧时间(平均值)≤3 。2) 有焰燃烧时间(最大值)≤10 。 3) 无焰燃烧时间(平均值)≤10 。4) 无焰燃烧时间(最大值)≤30 。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 调制器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65。 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6-O2监测主机 | 连接测点：SF6，温湿度控制点各 64 个；工作电源及整机功耗：AC/DC 85V～265V；＜120W；通信协议及通信接口：Modbus 协议；对下一路 RS-485、对上一路 RS-485；报警输出：DC24V／12A 有源报警输出一路，无源开关量一路 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6-O2探测器 | 1）测量范围：0～3000ppm 2）输出4～20mA、RS485 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6传感器 | SF6： 0～3000 ppm（μV/V） ±2%（25℃）； O2 ：0～25% ±0.1% 温度 -25 ～85℃；湿度 0～99% 通用 DC24V、串口 1个RS485 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 除湿机控制箱 | 电源输入：9～30VDC；功耗：& lt;1W；接口类型 RS485，可插拔端子；继电器触点容量 3A；输出触点 常开触点输出； 数据波特率 1200～19200bps，缺省9600bps； 输出通道4路隔离开关量信号输出；光电隔离电压3750Vrms | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 灯光智能控制单元 | 至少4路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机控制器 | 手动按键；多重保护；外置接线端子；AC 220V/20A。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机控制箱 | 串口通信 1 路 RS485；可控回路数 不少于6个； 工作电压 AC220V或DC24V；继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个；面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风速传感器 | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环子系统后台监控主机 | 双处理器，单处理器核数≥4核，主频≥2Ghz，缓存≥8MB，内存≥32GB，硬盘≥1T，≥4个100/1000M自适应端口，4G显卡，双电源，含19寸显示器、鼠标键盘，含软件 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 环境数据采集单元 | 标准电流环信号接入 16路 标准电流环信号 4～20mA 硬接点输入 8路 电源输入 AC220V 通信接口 2个RS232，2个RJ45 遥控开关 4路（AC220V/20A） 安装方式 壁挂或屏柜（标准19英寸）安装 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水泵控制器 | 串口通信： 1 路 RS485；可控回路数 ：不少于6个；工作电压 ：AC220V或DC24V；继电器通断电流能力： ≥8A；开关状态： 不少于6个；面板指示灯： 开：亮；关：灭 ；双控： 可就地操作，可远方遥控。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸传感器 | 工作温度： 0℃～70℃ ；工作湿度 ：20%RH～95%RH ；误报率： ＜100ppm ；静态功耗 ：0.5W ；报警功耗：最大 1.2W | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水位传感器 | 量程范围： 0m～10m；准确度等级： 0.5级；水温度： 0℃～70℃； 工作温度： 0℃～70℃；响应时间 ：≤50ms；电流型 ：500Ω | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 微气象传感器 | 采集室外温度、湿度、风速、风向、气压、雨量等数据。 温度 测量范围：-40℃~+50℃ 分辨力：0.1℃ 准确度：±℃ 湿度 测量范围：0~100% 分辨力：1% 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）；±8%（电容式湿度传感器，≥80%） 风向 测量范围：0~360° 分辨力：3° 准确度：±5° 风向启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 风速 测量范围：0~60m/s 分辨力：0.1m/s 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值 启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 气压 测量范围：550hPa~1060hPa 分辨力：0.1hPa 准确度：±0.3hPa 雨量 测量范围：0~500mm 降水强度：0~4mm/min 分辨力：0.2mm 准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时） 工作电压 DC24V±20% 工作温度 -40℃~+70℃ 通信接口 1个RS485 基本功能 a) 一体化设计，应可采集室外温度、湿度、风速、风向、气压、雨量数据信息； b) 应具备对外 RS485 通讯接口，采用标准 Modbus 协议上送数据。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求，上传温度、湿度、风速、风向、气压和雨量数据信息。 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 温湿度传感器 | 温度量程 -40℃～120℃ 温度测量精度 ±0.5℃(-20℃～60℃) 温度测量稳定性 <0.1℃/y 湿度量程 0%RH～100%RH 湿度测量精度 ±3%(25℃,5%RH～95%RH) 湿度测量稳定性 <1%/y 显示 液晶显示 工作温度 -40℃～70℃ 工作电压 DC24±20%V 接口 1路RS485数据接口 基本功能 a) 应可采集环境温度、湿度信息； b) 应具备液晶显示功能，可实时显示温度、湿度信息； c) 应具有 RS485 接口，采用标准 Modbus 协议上送数据。 接口要求 支持通过RS485接口接入动环监控终端，采用标准Modbus协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录E的要求，上 传环境温度、湿度数据信息。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 照明控制器（Ⅰ型） | 可控制回路不少于4个 串口通信 1 路 RS485 可控照明回路数 不少于4个 工作电压 AC220V或DC24V 继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个 面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 基本功能 a) 应具备开出功能，允许远方控制； b) 应具备就地控制功能； c) 应支持定时开启、关闭灯具功能； d) 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； e) 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； f) 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 g) 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求， 实现灯光的开关控制、灯光状态数据交互。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能钥匙 | 电池电压 DC 3.6V；电池容量 ≥600mAh；静态最大电流 ≤100mA；动态最大电流 ≤1200mA；失电记忆时间 ≥10年；满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 算法模块 | 具备基础状态识别分析能力；具备高级分析缺陷识别能力；具备高级分析人员行为检测能力。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 数据及业务模块 | 提供数据展示界面；具备相关任务监控、视频监控、任务管理、结果浏览、对比分析等功能模块。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 巡视工作站 | CPU个数：≥1 个；主 频：≥2.2 GHz； 内 存：≥2 G；显 存：≥256 M；硬 盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块；网卡速率：≥100 Mbps。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 无线接入节点 | 本产品支持双频段无线LAN通信作为现场无线骨干网(2.4 GHz和5 GHz)。可用于更灵活的设计广域无线现场网络 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 无线汇聚节点 | 需测量无线信号，按区域配置 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络交换机 | 汇聚交换机1台、工业交换机4台 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜（门、箱）锁 | 锁芯材质 铜材或不锈钢；锁芯弹子材质 不锈钢； 机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面； | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 紧急解锁钥匙 | 纯机械结构钥匙，可靠开启变电站内所有锁具。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 反向隔离 | 无线信号仅遥测信息上传 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子钥匙（备用紧急解锁）数 | 满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次； 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数）；一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项；锁具采集频率 125kHz，433MHz | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 存储设备 | 外部传输速率：600MBps；缓存：1 6MB；接口：串行链接(SAS) ；闲置功率(W)：2.3Z至4.1；年故障率：0.44%至0.735； 类型：服务器热插拔硬盘；工作负载：8760或24X7 (工作小时数)。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安全接入网关 | CPU:多核处理器；内存:2G；不支持硬盘；吞吐量1Gbps； 推荐带机量250人；可管理AP数量: 16个AP，32个wall ap；VPN:IPSec 16条；SSL:10条 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 出入口控制系统（周界出入口） | 支持红外防夹、室外防水、人脸识别、支持定制 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防盗报警控制器 | 基础防区数量 ≥16 个 防区扩充数量 ≥64 个 支持扩展键盘数 ≥8个 485 总线通信接口 ≥4个 网络接口 1 GPRS 模块 支持 电话模块 支持 辅助电源输出接口 DC12V，1A 警号输出 DC12V，1A 事件存储容量 报警日志≥3000 条，操作日志≥3000 条 工作电压 AC220V,±15％ 蓄电池备用电源 DC12V，≥7AH 使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度 10%～ 95%，无冷凝 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 支持用户操作权限的分级、分类管理功能； b) 具备身份验证功能； c) 具备全部和/或部分设防功能，设防成功后有相应的指示，设防失败时，应能立即 给出指示和/或报警信号和/或信息； d) 具有规定权限的用户应能对设备进行全部和/或部分撤防操作； e) 宜具备旁路功能； f) 具备入侵报警功能，具备瞬时报警、延时报警和 24h 报警等入侵报警输出方式，具备声光报警联动功能； g) 具备多路报警功能，多个探测回路依次或者同时被触发时，不应产生楼报警； h) 具备紧急报警、防拆报警、故障报警功能； i) 具备状态指示和取消指示功能功能； j) 具备时间记录功能； k) 具备自检功能，开机自动进行自检，并给出自检结果指示。 接口要求 a) 宜支持通过 RS485 与安防监控终端通讯，传输协议宜符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 G 要求； b) 应支持通过 RS485 接入扩展键盘、探测器/输出前端设备，实现报警信号、布撤防 等数据交互； c) 应支持通过硬接点开入方式接入电子围栏控制器、红外双鉴探测器、红外对射探测 器、紧急报警按钮，实现报警信号数据交互； d) 应支持通过网络、电话线、GPRS 与报警中心或监控站通讯，实现报警数据信息远 传。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外双鉴探测器 | 检测速度: 0.2-3. 5m/s；灵敏度:二级可调；工作电压: 9-15V 工作电流: 35mA；安装高度: 2.2-3.0m；安装方式:挂壁式 防拆输出:常闭。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁 | 读卡方式：感应式；最大控制门数/控制器 ： 不低于4；MTBF：不低于44 000h；最大系统容量：不低于40 000人 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁控制器 | 管理门数 1，2，4 开门延时时间 1～600s可调 用户注册卡数量 不少于2万个 脱机存储记录数量 不少于10万条 响应时间 刷卡响应时间＜0.5秒 防拆防撬 防拆输入1路 告警机制 具有以下告警，可分别设置是否启用：门开超时、非法闯入、出门按钮短路等 告警联动 火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出 端口保护 防反接、防错接 工作电压 AC220V 工作电流 ＜100mA 防雷 电源、RS485、网络端口为2KV/1KA防雷保护，其它端口为600W浪涌防雷保护 基本功能 a) 应具备对进出门的方式进行授权，应支持密码、读卡方式鉴权方式，宜支持人脸识 别、指纹识别等鉴权方式； b) 宜支持刷身份证授权进入功能； c) 应具备对进出门的时段进行设置； d) 应具备强制关门和强制开门功能； e) 应具备超级通行密码功能； f) 应具备非法刷卡报警功能； g) 应具备远程开门功能； h) 应具备出入信息记录、历史数据查询、远方备份等功能； i) 应具备强行闯入自动报警功能 接口要求 a) 应支持通过 RJ45 以太网口与安防监控终端进行通讯，实现开门信息、权限信息、 报警等数据的交互，通讯协议符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 H 要求； b) 应支持通过硬接点或 RJ45 以太网口的方式接入防盗报警控制器，实现门禁防拆信 号的上传。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 全站状态监测网络通信设备 | 包含：交换机（工业级）1台（百兆，4电口、20光口）；光电转换装置1台；光纤终端盒1台（48口） | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 主机（含运行工作站、数据处理及通信装置）(机架式、非PC构架) | 处理器字长：≥32 位；CPU个数：≥1 个；主 频：≥2.2 GHz；内 存：≥2 G；显 存：≥256 M；硬 盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块 网卡速率：≥100 Mbps;光驱：DVD-ROM;操作系统：Windows及以上. | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6 LED显示器 | 使用环境：室内使用；外壳材质：机制一体铁壳；通讯方式：私有协议定制 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安装辅料 | 热镀锌管、PVC管等 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电源切换装置 | 防火绝缘性高，具有良好的抗冲击性耐热性、耐低温、绝缘性能好 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火墙 | 双电源供电，≥4 个100M以太网口，网络吞吐量≥400M，并发连接数≥800000条。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助设备监控主机 | a) 双路处理器，处理器字长 64 位，主频：≥1.8GHz，核心数不低于 4 核；b) 内存：≥16GB，硬盘：≥ 1TB；c) 配置不少于 2 个 100M/1000M 自适应网口；d) 配置双热插拔冗余电源；e) 2U 机箱设计，支持机架式安装； | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助设备协议转换器 | 不少于2个10/100M 自适应工业以太网RJ45接口;不少于2个RS232/RS485串口； | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助（智巡）系统屏柜 | 2260×600×600（mm）颜色根据现场自定 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光网转发设备 | 单模光纤接口，100M/1000M自适应 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜 | 2260×800×600（mm）颜色根据现场自定 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络设备 | 交换机、网桥、光电转换设备等 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网桥 | 2M;工作温度: -40*C~55*C；存储温度: -50°C~75°C；工作湿度: 10%~90%6RH不凝结；存储湿度: 59%~90%RH不凝结 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 正向（反向）隔离装置 | 双电源供电，≥2个内网100M以太网口，≥2个外网100M以太网口 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 纵向加密装置 | 双电源供电，≥4 个100M 以太网口，并发隧道，≥1024 条，延迟≤1 秒 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | UPS电源 | 交流输入额定电压 380V 直流输入额定电压 220V 馈线断路器 按需提供 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 蓄电池组 | 100Ah，带屏柜 类型 阀控式铅酸蓄电池 蓄电池单体电压 2V 蓄电池节数 104只 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 挂锁 | 电池电压 DC 3.6V 电池容量 ≥600mAh 静态最大电流 ≤100mA 动态最大电流 ≤1200mA 失电记忆时间 ≥10年 满电下开锁次数 450次（25℃下） 不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） 一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项 锁具采集频率 125kHz，433MHz 支持锁具总数 ≥ 5000个 屏幕尺寸 ≥128×64 分辨率 ≥0.96英寸 充电时间 ≤4h 时钟精度 ±0.5秒/天 开机时间 ≤2秒 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 箱柜锁 | 主材料：铝合金、锌合金 表面处理：哑光 功能：实现左右开门，适用各种箱柜 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜门锁 | 二次屏柜、智能控制柜 材质：铝合金、锌合金 颜色：与现场屏柜一致 功能：与屏柜配套，实现左开门/右开门 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外对射探测器 | 红外光束数 2，3，4 探测距离 100m，150m，200m 探测方式 光束遮断探测 报警周期 2±1s 校正角度 水平180°，垂直20° 防拆开关 平常为连通，拆开时开路 工作电压 DC24V，±20% 使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度10%～95%，无冷凝 防护等级 IP65 加热器 电源DC24V,低于5℃启动，高于7℃关闭 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 应支持调节光束遮断时间； b) 应具备开关量报警功能；33 c) 应具备防拆功能，外壳打开时报警； d) 应具备加热器接口，自动除霜除冰。 接口要求 应支持通过硬接点开出的方式接入安防监控终端，上送报警信息。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 脉冲电子围栏 | 2区域控制器，6线安装，详见上述技术参数要求 通讯接口 1 个 RS485 防区数 2 个 高压模式脉冲峰值 5000～10000V 低压模式脉冲峰值 500～1000 脉冲周期 1s～1.5s 脉冲持续时间 ≤0.1s 单脉冲最大电量 2.5mc 最大能量 5.0J 报警延时调节 0S-999S 可调 防区报警输出方式 通讯方式、硬接点方式 工作电压 AC220V,±15％，50Hz。 蓄电池备用电源 DC12V，≥7AH 外壳防护等级 室外 IP44，室内 IP32 防护要求 室外环境应安装在具有实体锁具防护的箱体内 使用环境 使用温度-40℃～+70℃，相对湿度 10%～95%，无冷凝 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 应具备远程控制功能，可实现电子围栏布防、撤防，电压和触网灵敏度调节、报警 输出延时时间调整等关键参数的调整和控制； b) 应具备区域入侵报警功能； c) 应具备防拆报警功能； d) 断电后可自动记忆原有工作状态和参数设置； e) 应支持设备故障报警功能； f) 应具备联动功能，可实现入侵报警与声光报警器联动等功能； g) 宜具备液晶显示功能，可本地显示运行状态、告警信息及联动信息等。 接口要求 a) 应支持通过 RS485 或硬接点接入安防监控终端，实现报警信号、布撤防等数据交互， RS485 交互协议应符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 G 的要求； b) 应支持通过硬接点接入防盗报警控器，实现报警信号、布撤防等数据交互； c)应支持通过硬接点接入声光报警器，实现报警联动信号的输出。 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 照明控制器（Ⅱ型） | 可控制回路不少于6个，详见上述技术参数要求 串口通信 1 路 RS485 可控照明回路数 不少于6个 工作电压 AC220V或DC24V 继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个 面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 基本功能 a) 应具备开出功能，允许远方控制； b) 应具备就地控制功能； c) 应支持定时开启、关闭灯具功能； d) 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； e) 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； f) 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 g) 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求， 实现灯光的开关控制、灯光状态数据交互。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测主机 | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气探测器（防爆型） | 覆盖范围：50㎡； 探测气体：至少支持氢气，可定制； 防爆型 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气声光报警器 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤400 μA 报警电流：＜40 mA 外部供电：DC24V 闪光强度：32CD 声压等级：80DB 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：φ104mm×40mm 旋转式连接 外壳材质：红色 ABS | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光电感烟探测器（智能型） | 传感器：红外光电传感器；报警声音：指示灯或声音；产品类型：四线开关量型；LED类型：支持；灵敏度：0.1-0.3dB/m | 个 | 4 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光电感烟探测器（防爆型） | 原理:红外散射；总线电压：16-28V；监视电流：≤0.3mA；报警电流：≤1mA；防爆型 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能感温探测器 | 电源：9V电池（寿命不少于3年） 输出方式：声光报警 探测温度：57-62℃ | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作电压12~33VDV 工作电流(静态)200μA 工作温度–25~+70°C 通讯协议FDnet 接线端子0.28~1.5mm2 保护等级EN60529/IEC529IP44 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入模块 | 将门禁系统的布防指令传送给防盗报警主机使其布防；将门禁系统的撤防指令传送给防盗报警主机使其撤防 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输出模块 | 防盗报警主机布撤防成功后，通过该模块驱动指示灯动作，并且返回布撤防状态信号给门禁系统 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 终端器 | 汉字液晶显示屏，各种报警信息均可以用汉字的方式显示在屏幕上 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入输出模块 | 报警电流：＜40mA;电源：DC24V；监控电流：＜240uA; | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消火栓控制按钮 | 工作电压：总线15-25V脉冲电压；壳体材料和颜色：ABS，红色；外壳防护等级：≥IP65； | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 琴台柜（Ⅱ型） | 可组屏安装 名称 标准琴台柜（双节） 外形尺寸 1110mm×940mm×1300mm（长×宽×高） 可安装尺寸 2×19吋，2×12U | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 路由器 | 至少1个千兆WAN口，8个千兆LAN口等 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 双电源切换箱 | 材质 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级 防护等级至少达到IP55 输入电压 AC 220V 输出 20路输出，每路电压AC24V，电流小于3A 智能温湿度控制器 含加热器 箱体及其附件 含端子排固定器、侧联梳、中心联络组件，母排、接地铜排等 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.5电源线//铠装/阻燃级 | 米 | 3600 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 3000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP224*0.5 | 米 | 3000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP22-12*0.5 | 米 | 3000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP22-4*1.0 | 米 | 3000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃电源电缆 | ZRB-RVV22-2*1.5 | 米 | 3000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 耐火信号线 | NH-RVS2×1.5，燃烧性能B1级 | 米 | 3000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光缆 | 4芯单模铠装 | 米 | 2912 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装电力电缆 | ZRB－RVV22-2*1.5，阻燃B级 | 米 | 2200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装屏蔽超五类网线 | 铠装屏蔽超五类网线 | 米 | 2200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网线 | 超五类网线 | 米 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 可恢复式感温电缆 | 屏蔽型 | 米 | 2000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  | 智能控制单元、漏水传感器等采购项目（包四） | 防盗报警主机 | 基础防区数量 ≥16 个 防区扩充数量 ≥64 个 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子围栏 | 2防区6线制主机 （含终端杆、中间杆、警示牌、合金丝等附件） | 米 | 200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 主动红外对射报警器 | 有效距离200米，含安装支架 | 对 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外双鉴探测器（带安装支架） | 监测范围不小于15m×15m | 只 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 挂壁式长距离走廊红外微波双鉴探测器（带安装支架） | 监测范围12m×12m | 只 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 紧急报警按钮 | 通讯方式：有线硬接点 | 只 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 4门控制器 | 管理门数： 4；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 2门控制器 | 管理门数：2；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 单门控制器 | 管理门数：1；开门延时时间 ：1～600s可调；用户注册卡数量 ：不少于2万个；脱机存储记录数量： 不少于10万条；响应时间 ：刷卡响应时间＜0.5秒 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 键盘读卡器 | 工作电压：USB 5V DC（免驱）/ 9–12V DC（独立供电） 工作电流：≤100–200mA；待机≤150mA；功耗＜0.2W 接口类型：USB 2.0/3.x（HID 键盘模式，免驱即插即用）、RS232/485、韦根 WG26/34 输出方式：模拟键盘输入（卡号直接输出到光标处）、自定义格式（前缀 / 后缀 / 长度） | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 读卡器 | 读卡频率：13.56MHz；按键方式：物理按键 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand；工作电压：DC 12V 功耗：≤2W；安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：室内/室外，IP65；外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚) | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 开门按钮 | 外形尺寸：86mmx86mmx25mm； 产品重量：70g；工作温度：0'C-50C ； 产品材质：PC原料；工作方式：点动型。 | 个 | 60 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电磁锁 | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁卡 | 配套 | 张 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门子系统紧急破玻开门掣（破玻按钮） | 配套 | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门铃 | 无线频率：433 M HZ；接收器：110~ 240V , 50/60HZ；温度：20~ 50°C | 个 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 可视对讲 | 网口：RJ45 10/100Mbps；支持 Wi-Fi/4G/5G 扩展 传输距离：网线≤100m（可交换机级联）；光纤 / 4G 无距离限制 供电：DC 12V/24V；标准 PoE（802.3af/at），免布线 功耗：门口机≤3–5W；室内机≤3.5W；待机≤1W 室外机：1. 摄像头 分辨率：200 万（1080P）主流；4K 可选 传感器：1/2.7” CMOS；黑光 / 星光级，夜视彩色 视角：水平 110°–140°；垂直 70°–90°；宽动态 WDR 夜视：红外 / 白光补光，距离 3–10m；逆光清晰 人脸识别：双目活体，0.2–2m；比对≤0.2s；容量 1 万张 2. 音频 全双工对讲：回声消除 AEC、噪声抑制 ANS 麦克风：高灵敏度，40Hz–20kHz；扬声器 8Ω/1W 音量：可调；支持紧急广播 / 喊话 显示与按键 屏幕：4–8 寸 LCD 触摸屏；分辨率 800×480/1280×800 按键：电容触摸 / 机械按键；支持密码、NFC 刷卡、二维码开门 门禁接口：韦根 26/34、继电器输出（开锁）、门磁 / 防拆输入 防护与环境 防水防尘：IP65/IP66（室外防雨淋） 工作温度：−20℃～+60℃；湿度 5%–90% RH（无凝露） 材质：铝合金 / 不锈钢面板；防暴设计 室内机： 屏幕：7–10 寸 TFT-LCD 触摸；1024×600/1280×800 通话：全双工；通话 / 监视时长 60–120 秒；多室内机互联（1 主 5 副） 功能：远程开门、监视门口、APP 远程（Wi-Fi）、智能家居联动 安装：壁挂 / 嵌入式；尺寸约 220×150×20mm | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安防监测4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 综合测控模块 | 至少满足16路开入，16路开出；RJ45口 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 灯光智能控制子系统控制器 | 可控照明回路数不少于6个；1 路 RS485串口通信 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助灯光 | 400W LED | 只 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 气象要素传感器 | 检测湿度、温度、风速、风向、气压和雨量六要素 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风速传感器（防风沙） | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值；防风沙；输出方式：4～20mA或RS485。 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 温湿度监测传感器 | 温度测量范围：－20℃～＋100℃；±0.5℃ | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6监测子系统控制器（主机） | 嵌入式安装，应实现与风机等联动 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6监测传感器 | 测量范围：0～3000ppm，输出4～20mA | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6+O2监测传感器 | RS485通信，同时定量监测SF6气体浓度（超声波检测原理）和氧气浓度 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | LED显示屏 | 实现显示SF6浓度及氧气浓度情况，同时含有人体红外感应和语音功能 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6报警灯 | 壁挂式，声光报警 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测子系统控制器（主机） | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测传感器 | 防爆，RS485 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气报警器 | 壁挂式，声光报警 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸监测传感器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 漏水传感器 | 四芯定位漏水感应线缆，开关量 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 压力水位探测器 | 量 程：0～5米输 出：4～20mA（二线制）/RS485综合 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 空调控制器 | 自学习，可接入互感器，采集空调运行状态 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机智能控制箱 | 不低于4路风机的启停控制，位置判断，并具备与消防系统联动功能 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机智能控制子系统控制器 | 不少于6路风机的启停控制，位置判断，并具备与消防系统联动功能 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水泵智能控制子系统控制器 | 不少于6路水泵的启停控制，位置判断 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 除湿机控制器 | 不少于6路除湿机的启停控制，可就地远方切换 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防信息传输控制单元4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾自动报警控制器（Ⅰ型） | 256点位 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾自动报警控制器（Ⅱ型） | 484点位 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警电源 | DC24/8A | 节 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防主机通讯板 | 485输出 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 多线控制盘 | DC24V有源输出 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防图形显示装置 | 17寸一体化图形显示 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话主机 | 可接入99回路 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话 | 插入式，可接入总机 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电话接入模块 | 接口与电话主机间线路发生短路、断路或接口与电话插孔间 线路断路，接口向控制器发送故障信号;地址码为电子编码，可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠;电路部分和接线底壳采用插接方式，接触可靠、便于施工。 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播主机 | 电源电压：DC 24V+10%；工作电流：0.5A；频率范围：300~ 3400Hz； 串音电频：<- 60dB；传输衰耗：<5dB；重量：4.0Kg+0.1Kg； | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播扬声器 | 使用环境:温度-10°C~ + 50°C；相对湿度:<95%(40°C+2°C,-2°C)不低于3W | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防广播切换模块 | 工作电压:DC17V~DC33V(脉冲直流)；电源电压:DC24V 监视电流:总线电流:<350uA电源电流:<1mA 动作电流:总线电流:<2mA电源电流:<16mA | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾显示盘 | 二总线，无极性，占一个地址点；地址范围0~ 255； 每台火灾显示盘最多可以显示99个火警及99个故障信息。 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火门监控器 | 实时显示并控制防火门打开、关闭及故障状态，与火灾自动报警系统或消防联动控制器通信联动，自动远程控制关闭常开防火门 通信容量≤4096组防火门，可直接管理≤256台终端执行机构，监控防火门打开、关闭及故障状态，为终端执行机构集中提供DC24V安全电压供电 与防火门门磁开关之间采用消防二总线通信及供电，仅使用一对NH-RVS-2x2.5mm²通信线 采用F-BUS二总线作为通信平台 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火门监控模块 | 支持单双门门监控 含备用电源，上传联动功能，接入242点；含上传通信模块、通信规约(壁挂或组屏（标准19英寸）) | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源监控器 | 满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求 与总站控制器、区域分机、区域中继器、传感器等配接，灵活构建大容量消防设备电源监控系统 系统采用非开放式的运行模式，系统内自行管理，对外单向传送信息 采用集中供电方式，给现场传感器提供DC24V安全电压供电，有效保证系统的稳定性、安全性 系统可通过区域分机灵活扩展 实时监测所有被监控的消防设备主、备电源的工作状态和故障报警信息，并将工作状态和报警信息传输给消防控制室图形显示装置。 监控器可输出2条通信回路，通信容量为2×512=1024台传感器 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源监控模块 | 主电电源 AC 220V（-15% ～ +10%），50Hz 备电电源 DC 24V/2.2Ah 本机功耗 ＜5W 液晶屏规格 分辨率 192*64 监控设备回路数 4 个回路 单回路总容量 128 点 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆烟感 | 智能型，电子编码 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 探测器底座 | 配套 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温火灾探测器 | 智能型，电子编码 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 声光报警器 | 电子编码 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 手动报警器 | 电子编码，可恢复型 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 短路隔离器 | 保护、隔离信号二总线。 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆隔离栅 | 保护、隔离信号二总线。 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外感烟探测器 | 智能型，电子编码 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入模块（单路） | 电子编码 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入输出模块（2路） | 电子编码 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆挂钩 | 不锈钢 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆调制器 | 电子编码方式，工程调试简便可靠 | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温电缆终端盒 | 汉字液晶显示屏，各种报警信息均可以用汉字的方式显示在屏幕上 | 套 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能接口设备 | 提供至少2个网络口（DL/T860协议） | 个 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 巡视主机 | CPU不低于16核，主频2GHz，内存不低于64G；支持机架式安装，支持双交流电源供电 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能分析主机 | CPU不低于16核，主频2GHz，内存不低于64G；算力不低于64TOPS,支持机架式安装，支持双交流电源供电 | 台 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 云台采集终端 | 200W像素、32倍光学变焦、255预置位 | 台 | 10 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 球型采集终端 | 200W像素、23倍光学变焦、128预置位 | 台 | 50 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 枪型采集终端 | 200万像素，强光抑制，红外，宽动态 | 台 | 50 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外热成像采集终端 | 探测器像素数不低于≥640×480，36倍光学变焦、255预置位 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 全景采集终端 | 室外、IP66、360°全景视角，300万高清 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 微型采集终端 | 500W像素 | 台 | 150 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆球型采集终端 | 200W像素、23倍光学变焦、128预置位 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防爆枪型采集终端 | 200万像素，强光抑制，红外，宽动态 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 声纹监测装置 | 接入4路，含探头、线缆等配套装置 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 32路，8盘位 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-8T | SATA、8T、7200转 | 只 | 18 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-6T | SATA、6T、7200转 | 只 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-4T | SATA、4T、7200转 | 只 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 视频专用硬盘-10T | SATA、10T、7200转 | 只 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络存储单元 | 36盘位 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅰ型） | 不锈钢；直径100mm；高6000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅱ型） | 不锈钢；直径100mm；高4000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 室外立杆（Ⅲ型） | 不锈钢；直径100mm；高2000mm；壁厚不小于1.2mm | 根 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 立杆防雨箱 | 高450宽350深100//不锈钢//防护等级不低于IP54//带抱箍立杆安装//适用于单杆 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 立杆地笼 | 预埋地基，稳固安装。与立杆配套 | 套 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路 | 台 | 20 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子巡查系统 | 包含巡检器4套、通讯机2套、及电子巡检点30个 | 套 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络交换机（机架式） | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 锁控监控终端 | CPU主频不低于1.33GHz,具备双核，运行RAM不小于2G，双存储备份，主硬盘不低于32G，备份硬盘不低于4G | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子钥匙 | 满电下开锁次数 450次（25℃下）不充电连续开锁次数 ≥500次； | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能锁具 | 锁芯结构：机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面；电机驱动类锁芯结构：采用电机驱动结构设计，具备开、闭状态实时检测功能 | 套 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅控主机 | 双路处理器，主频：≥2GHz，核心数不低于 8 核，内存≥32GB；硬盘容量≥1TB；网络：≥2个100/1000M自适应端口 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 综合电源 | 输出：AV24V8A×16 DC24V5A×3;DC12V5A×3 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 汇集交换机 | 应用层级 - 三层；2 传输速率 M 100M/1000M；3 端口数量- ≥24电、≥2光 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅控柜 | 2260×800×600 | 面 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 显示器 | 19英寸；分辨率不低于1920×1080 | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水KO开出板 | 输出形式：无源接点；连续载流能力：5A@380Vac，5A@250Vdc。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水KI开入板 | 额定电压：DC24V；防抖时间：<1ms；最大允许电压：120%Un；启动电压：55%Un～70%Un；返回电压：<55%Un。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水CPUE主板 | 主频不低于1.2GHz，核心数不低于4核，内存不低于2GB，存储不低于8GB；4电8串口。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水液晶板 | 触摸彩色TFT屏，点阵600*480 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水总线板 | 具备13个槽位。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 给排水4U机箱 | 1.采用4U机箱设计，满足电力标准机柜19英寸机架式安装要求； 2.具备独立外壳接地螺钉，确保装置能够可靠接地。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络中速球 | CCD、540TVL、26倍光学变焦、64预置位，10M/100M自适应网络接口 | 个 | 50 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络快球 | CCD、540TVL、36倍光学变焦、128预置位，10M/100M自适应网络接口 | 个 | 12 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外测温采集终端 | 热成像：分辨率：384×288；焦距：25mm；视场角：11.19°x14.88° 可见光：分辨率：1920×1080，200万；焦距：4.8-153mm；视场角：58.4*33.8°-2.14*1.2° 支持100米红外补光 支持光学透雾 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络高清固定机 | 最高清晰度2560×1920，支持SD卡存储 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络全景采集终端 | 室外、IP66、360°全景视角，300万高清 | 台 | 1 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 云台采集终端 | 光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍；彩色：0.0025Lux；黑白：0.0007Lux；不低于1920*1080；具备补光功能；范围:360°连续旋转 范围: +90°～-90；水平速度≥160°/s 垂直速度≥60°/s。 | 台 | 50 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 站端视频处理单元 | NVR支持≥32路； | 台 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防护罩 | 室外、IP66；防护罩的所有结合部位都加垫防渗橡胶垫，其出线口采用橡胶导圈并采用下出口方式。 | 台 | 30 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 交换机 | 光口 至少具备2个光口，每个光口支持1000M通讯。 光通讯模块 采用多模光纤 通讯，接头为SFP接头。 电口 至少具备24个100M/1000M网口 工作温度 -20℃至+65℃ 工作电源 AC 220V 安装方式 采用19英寸标准机架式安装 其它 支持IPV6 | 台 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 就地电源模块 | AC 220V 12路输出，每路电压AC24V，电流小于3A。 采用19英寸标准机架式安装 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 就地汇聚箱 | 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级至少达到IP55 应采用工业空调，调节柜内温湿度，将柜内温度控制在10℃至+55℃。 内部空间为19英寸标准机架式，安装空间不小于20U。 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防雷器 | 放电电流10kA，高速反应（10～12s），10/100M自适应，两级对地雷电泄放电路；视频、数据、电源三合一 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 终端器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65；可接入火灾报警系统。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能感温探测器 | 二线制，智能型，电子编码，集成芯片 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作温度: -10~ +60°C ；贮存温度: -20~ +70*C；相对温度: <95%6(40+20) 工作电压: DC24V,由控制器回路二总线提供；监视电流: s0.3mA (24V)； 报警电流:≤1mA (24V)；抗电磁干扰: 10V/m (1MHz ~ 1GH2) 编码方式:电子编码 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 液位显示器 | 测量范围: 0~1m; 0~3m; 0~5m; 0~10m；可定制到1000m；供电电源:24VDC; 12VDC 输出信号: 4~20mA、1~5V， 可定制485通讯；稳定性能:≤0.2%FS；外壳保护: IP68 (防水等级最高) | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防水池液位变送器 | a) 工作电压：DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 环境湿度：≤90%无凝结； d) 响应时间：≤50ms； e) 采集液位深度：0-5 米，0-10 米（可选）； f) 测量精度：±0.5%； g) 外壳防护等级：IP68； h) 外壳：全金属。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防管网压力变送器 | a) 工作电压：DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 响应时间：≤50ms； d) 压力范围：根据固定式灭火系统类型配置； e) 测量精度：±0.5%； f) 通信方式： 4-20mA、0-10v；0-5V、RS485 g）外壳防护等级：IP66； h) 外壳：全金属。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防电源电压变送器 | a) 工作电压:DC24V±10%； b) 工作温度：-10℃～60℃； c) 输入范围：AC 0～250V 或 AC 0～500V； d) 响应时间：≤50ms； e) 测量精度：±0.5%； f）通信方式：4-20mA、0-10v；0-5V、RS485 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消防报警电话 | 拨码开关预置7位编码，有效编码范围1 - 99。0及大于99的地址为无效地址。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入（输出）模块 | 电子编码，单动作输入、输出。无源输出容量：DC24V/2A，有源输出容量：DC24V/1A；二总线通信；带1组常开常闭接口 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 琴台柜（Ⅰ型） | 19寸:430X 270mm或21. 5寸: 500X 300mm，搭配入柜式消防主机。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 模块箱 | 材质：不锈钢；用于安装消防模块；IP55 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 缆式线型感温系统 | 线缆带屏蔽，可恢复型；含配套模块箱、调制器和终端盒1套 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 控制模块 | 1.额定工作电源:AC 220V/20A。 2.功耗:静态< 3.5W, 动态<10W。 3.额定输出功率:0.75~4KW 5.5~11KW 15KW。 5.过流动作时间:5~30s | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警控制器 | 含备用电源，上传联动功能，接入242点；含上传通信模块、通信规约(壁挂或组屏（标准19英寸）) | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 火灾报警电源箱 | (1)额定输出容量: DC24V/6A (2)使用环境:温度: 0C~+40C；相对湿度≤95%，不结露 (3)电源:主电为AC220V-}8%,内装DC24V 10Ah 密封铅酸电池作备电 (4)外形尺寸:31 8mmX 117mm X 400mm | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外光束感烟探测器 | 调节角度：-6度至+6度；光路定向相依性角度：±5度；光路长度：8m-100；保护面积：最大保护面积1400m²，最大宽度为14m等 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 感温挂钩 | 技术参数：挂钩承重不小于210kg。 挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm。 挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于3×108Ω。 挂钩阻燃性能(秒)： 1) 有焰燃烧时间(平均值)≤3 。2) 有焰燃烧时间(最大值)≤10 。 3) 无焰燃烧时间(平均值)≤10 。4) 无焰燃烧时间(最大值)≤30 。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 调制器 | 材质:阻燃ABS；防护等级：IP65。 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6-O2监测主机 | 连接测点：SF6，温湿度控制点各 64 个；工作电源及整机功耗：AC/DC 85V～265V；＜120W；通信协议及通信接口：Modbus 协议；对下一路 RS-485、对上一路 RS-485；报警输出：DC24V／12A 有源报警输出一路，无源开关量一路 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6-O2探测器 | 1）测量范围：0～3000ppm 2）输出4～20mA、RS485 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6传感器 | SF6： 0～3000 ppm（μV/V） ±2%（25℃）； O2 ：0～25% ±0.1% 温度 -25 ～85℃；湿度 0～99% 通用 DC24V、串口 1个RS485 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 除湿机控制箱 | 电源输入：9～30VDC；功耗：& lt;1W；接口类型 RS485，可插拔端子；继电器触点容量 3A；输出触点 常开触点输出； 数据波特率 1200～19200bps，缺省9600bps； 输出通道4路隔离开关量信号输出；光电隔离电压3750Vrms | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 灯光智能控制单元 | 至少4路带光电隔离开关量输入，AC220V/20A×16路智能开关输出，RJ45接口（DL/T860协议），可编程设置并存储本地联动预案，具备多台级联功能，19英寸标准1U机架式 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环监控终端POWER电源板 | 电压等级：AC/DC220V | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机控制器 | 手动按键；多重保护；外置接线端子；AC 220V/20A。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风机控制箱 | 串口通信 1 路 RS485；可控回路数 不少于6个； 工作电压 AC220V或DC24V；继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个；面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 风速传感器 | 0～100ｍ/s；±0.5%测量值 | 个 | 6 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 动环子系统后台监控主机 | 双处理器，单处理器核数≥4核，主频≥2Ghz，缓存≥8MB，内存≥32GB，硬盘≥1T，≥4个100/1000M自适应端口，4G显卡，双电源，含19寸显示器、鼠标键盘，含软件 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 环境数据采集单元 | 标准电流环信号接入 16路 标准电流环信号 4～20mA 硬接点输入 8路 电源输入 AC220V 通信接口 2个RS232，2个RJ45 遥控开关 4路（AC220V/20A） 安装方式 壁挂或屏柜（标准19英寸）安装 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水泵控制器 | 串口通信： 1 路 RS485；可控回路数 ：不少于6个；工作电压 ：AC220V或DC24V；继电器通断电流能力： ≥8A；开关状态： 不少于6个；面板指示灯： 开：亮；关：灭 ；双控： 可就地操作，可远方遥控。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸传感器 | 工作温度： 0℃～70℃ ；工作湿度 ：20%RH～95%RH ；误报率： ＜100ppm ；静态功耗 ：0.5W ；报警功耗：最大 1.2W | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水浸探测器 | 3mm±1mm；误报率≤0.01% | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 水位传感器 | 量程范围： 0m～10m；准确度等级： 0.5级；水温度： 0℃～70℃； 工作温度： 0℃～70℃；响应时间 ：≤50ms；电流型 ：500Ω | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 微气象传感器 | 采集室外温度、湿度、风速、风向、气压、雨量等数据。 温度 测量范围：-40℃~+50℃ 分辨力：0.1℃ 准确度：±℃ 湿度 测量范围：0~100% 分辨力：1% 准确度：±4%（电容式温度传感器，＜80%时）；±8%（电容式湿度传感器，≥80%） 风向 测量范围：0~360° 分辨力：3° 准确度：±5° 风向启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 风速 测量范围：0~60m/s 分辨力：0.1m/s 准确度：±（0.5+0.03）m/s，V为标准风速值 启动风速：＜0.5m/s 抗风强度：75m/s 气压 测量范围：550hPa~1060hPa 分辨力：0.1hPa 准确度：±0.3hPa 雨量 测量范围：0~500mm 降水强度：0~4mm/min 分辨力：0.2mm 准确度：±0.4mm（≤10mm时）；±4%（＞10mm时） 工作电压 DC24V±20% 工作温度 -40℃~+70℃ 通信接口 1个RS485 基本功能 a) 一体化设计，应可采集室外温度、湿度、风速、风向、气压、雨量数据信息； b) 应具备对外 RS485 通讯接口，采用标准 Modbus 协议上送数据。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求，上传温度、湿度、风速、风向、气压和雨量数据信息。 | 个 | 5 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 温湿度传感器 | 温度量程 -40℃～120℃ 温度测量精度 ±0.5℃(-20℃～60℃) 温度测量稳定性 <0.1℃/y 湿度量程 0%RH～100%RH 湿度测量精度 ±3%(25℃,5%RH～95%RH) 湿度测量稳定性 <1%/y 显示 液晶显示 工作温度 -40℃～70℃ 工作电压 DC24±20%V 接口 1路RS485数据接口 基本功能 a) 应可采集环境温度、湿度信息； b) 应具备液晶显示功能，可实时显示温度、湿度信息； c) 应具有 RS485 接口，采用标准 Modbus 协议上送数据。 接口要求 支持通过RS485接口接入动环监控终端，采用标准Modbus协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录E的要求，上 传环境温度、湿度数据信息。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 照明控制器（Ⅰ型） | 可控制回路不少于4个 串口通信 1 路 RS485 可控照明回路数 不少于4个 工作电压 AC220V或DC24V 继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个 面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 基本功能 a) 应具备开出功能，允许远方控制； b) 应具备就地控制功能； c) 应支持定时开启、关闭灯具功能； d) 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； e) 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； f) 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 g) 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求， 实现灯光的开关控制、灯光状态数据交互。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能钥匙 | 电池电压 DC 3.6V；电池容量 ≥600mAh；静态最大电流 ≤100mA；动态最大电流 ≤1200mA；失电记忆时间 ≥10年；满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 算法模块 | 具备基础状态识别分析能力；具备高级分析缺陷识别能力；具备高级分析人员行为检测能力。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 数据及业务模块 | 提供数据展示界面；具备相关任务监控、视频监控、任务管理、结果浏览、对比分析等功能模块。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 巡视工作站 | CPU个数：≥1 个；主 频：≥2.2 GHz； 内 存：≥2 G；显 存：≥256 M；硬 盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块；网卡速率：≥100 Mbps。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 无线接入节点 | 本产品支持双频段无线LAN通信作为现场无线骨干网(2.4 GHz和5 GHz)。可用于更灵活的设计广域无线现场网络 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 无线汇聚节点 | 需测量无线信号，按区域配置 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络交换机 | 汇聚交换机1台、工业交换机4台 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜（门、箱）锁 | 锁芯材质 铜材或不锈钢；锁芯弹子材质 不锈钢； 机械驱动类锁芯结构：锁芯内闭锁弹子数量应不少于6个，且锁芯旋转部分隐藏在锁芯的保护壳里面； | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 紧急解锁钥匙 | 纯机械结构钥匙，可靠开启变电站内所有锁具。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 反向隔离 | 无线信号仅遥测信息上传 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电子钥匙（备用紧急解锁）数 | 满电下开锁次数 450次（25℃下）；不充电连续开锁次数 ≥500次； 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数）；一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项；锁具采集频率 125kHz，433MHz | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 存储设备 | 外部传输速率：600MBps；缓存：1 6MB；接口：串行链接(SAS) ；闲置功率(W)：2.3Z至4.1；年故障率：0.44%至0.735； 类型：服务器热插拔硬盘；工作负载：8760或24X7 (工作小时数)。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安全接入网关 | CPU:多核处理器；内存:2G；不支持硬盘；吞吐量1Gbps； 推荐带机量250人；可管理AP数量: 16个AP，32个wall ap；VPN:IPSec 16条；SSL:10条 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 出入口控制系统（周界出入口） | 支持红外防夹、室外防水、人脸识别、支持定制 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防盗报警控制器 | 基础防区数量 ≥16 个 防区扩充数量 ≥64 个 支持扩展键盘数 ≥8个 485 总线通信接口 ≥4个 网络接口 1 GPRS 模块 支持 电话模块 支持 辅助电源输出接口 DC12V，1A 警号输出 DC12V，1A 事件存储容量 报警日志≥3000 条，操作日志≥3000 条 工作电压 AC220V,±15％ 蓄电池备用电源 DC12V，≥7AH 使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度 10%～ 95%，无冷凝 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 支持用户操作权限的分级、分类管理功能； b) 具备身份验证功能； c) 具备全部和/或部分设防功能，设防成功后有相应的指示，设防失败时，应能立即 给出指示和/或报警信号和/或信息； d) 具有规定权限的用户应能对设备进行全部和/或部分撤防操作； e) 宜具备旁路功能； f) 具备入侵报警功能，具备瞬时报警、延时报警和 24h 报警等入侵报警输出方式，具备声光报警联动功能； g) 具备多路报警功能，多个探测回路依次或者同时被触发时，不应产生楼报警； h) 具备紧急报警、防拆报警、故障报警功能； i) 具备状态指示和取消指示功能功能； j) 具备时间记录功能； k) 具备自检功能，开机自动进行自检，并给出自检结果指示。 接口要求 a) 宜支持通过 RS485 与安防监控终端通讯，传输协议宜符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 G 要求； b) 应支持通过 RS485 接入扩展键盘、探测器/输出前端设备，实现报警信号、布撤防 等数据交互； c) 应支持通过硬接点开入方式接入电子围栏控制器、红外双鉴探测器、红外对射探测 器、紧急报警按钮，实现报警信号数据交互； d) 应支持通过网络、电话线、GPRS 与报警中心或监控站通讯，实现报警数据信息远 传。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外双鉴探测器 | 检测速度: 0.2-3. 5m/s；灵敏度:二级可调；工作电压: 9-15V 工作电流: 35mA；安装高度: 2.2-3.0m；安装方式:挂壁式 防拆输出:常闭。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁 | 读卡方式：感应式；最大控制门数/控制器 ： 不低于4；MTBF：不低于44 000h；最大系统容量：不低于40 000人 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 门禁控制器 | 管理门数 1，2，4 开门延时时间 1～600s可调 用户注册卡数量 不少于2万个 脱机存储记录数量 不少于10万条 响应时间 刷卡响应时间＜0.5秒 防拆防撬 防拆输入1路 告警机制 具有以下告警，可分别设置是否启用：门开超时、非法闯入、出门按钮短路等 告警联动 火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出 端口保护 防反接、防错接 工作电压 AC220V 工作电流 ＜100mA 防雷 电源、RS485、网络端口为2KV/1KA防雷保护，其它端口为600W浪涌防雷保护 基本功能 a) 应具备对进出门的方式进行授权，应支持密码、读卡方式鉴权方式，宜支持人脸识 别、指纹识别等鉴权方式； b) 宜支持刷身份证授权进入功能； c) 应具备对进出门的时段进行设置； d) 应具备强制关门和强制开门功能； e) 应具备超级通行密码功能； f) 应具备非法刷卡报警功能； g) 应具备远程开门功能； h) 应具备出入信息记录、历史数据查询、远方备份等功能； i) 应具备强行闯入自动报警功能 接口要求 a) 应支持通过 RJ45 以太网口与安防监控终端进行通讯，实现开门信息、权限信息、 报警等数据的交互，通讯协议符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 H 要求； b) 应支持通过硬接点或 RJ45 以太网口的方式接入防盗报警控制器，实现门禁防拆信 号的上传。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 全站状态监测网络通信设备 | 包含：交换机（工业级）1台（百兆，4电口、20光口）；光电转换装置1台；光纤终端盒1台（48口） | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 主机（含运行工作站、数据处理及通信装置）(机架式、非PC构架) | 处理器字长：≥32 位；CPU个数：≥1 个；主 频：≥2.2 GHz；内 存：≥2 G；显 存：≥256 M；硬 盘：≥320 GB；网卡数量：≥2 块 网卡速率：≥100 Mbps;光驱：DVD-ROM;操作系统：Windows及以上. | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | SF6 LED显示器 | 使用环境：室内使用；外壳材质：机制一体铁壳；通讯方式：私有协议定制 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 安装辅料 | 热镀锌管、PVC管等 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 电源切换装置 | 防火绝缘性高，具有良好的抗冲击性耐热性、耐低温、绝缘性能好 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 防火墙 | 双电源供电，≥4 个100M以太网口，网络吞吐量≥400M，并发连接数≥800000条。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助设备监控主机 | a) 双路处理器，处理器字长 64 位，主频：≥1.8GHz，核心数不低于 4 核；b) 内存：≥16GB，硬盘：≥ 1TB；c) 配置不少于 2 个 100M/1000M 自适应网口；d) 配置双热插拔冗余电源；e) 2U 机箱设计，支持机架式安装； | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助设备协议转换器 | 不少于2个10/100M 自适应工业以太网RJ45接口;不少于2个RS232/RS485串口； | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 辅助（智巡）系统屏柜 | 2260×600×600（mm）颜色根据现场自定 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光网转发设备 | 单模光纤接口，100M/1000M自适应 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜 | 2260×800×600（mm）颜色根据现场自定 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网络设备 | 交换机、网桥、光电转换设备等 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网桥 | 2M;工作温度: -40*C~55*C；存储温度: -50°C~75°C；工作湿度: 10%~90%6RH不凝结；存储湿度: 59%~90%RH不凝结 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 液晶显示器 | 17”、机架式、组屏安装 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 正向（反向）隔离装置 | 双电源供电，≥2个内网100M以太网口，≥2个外网100M以太网口 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 纵向加密装置 | 双电源供电，≥4 个100M 以太网口，并发隧道，≥1024 条，延迟≤1 秒 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | UPS电源 | 交流输入额定电压 380V 直流输入额定电压 220V 馈线断路器 按需提供 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 蓄电池组 | 100Ah，带屏柜 类型 阀控式铅酸蓄电池 蓄电池单体电压 2V 蓄电池节数 104只 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 挂锁 | 电池电压 DC 3.6V 电池容量 ≥600mAh 静态最大电流 ≤100mA 动态最大电流 ≤1200mA 失电记忆时间 ≥10年 满电下开锁次数 450次（25℃下） 不充电连续开锁次数 ≥500次 识别锁编码个数 ≥2^n（n≥12，n为整数） 一次接收开锁任务的项数 ≥ 1000项 锁具采集频率 125kHz，433MHz 支持锁具总数 ≥ 5000个 屏幕尺寸 ≥128×64 分辨率 ≥0.96英寸 充电时间 ≤4h 时钟精度 ±0.5秒/天 开机时间 ≤2秒 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 箱柜锁 | 主材料：铝合金、锌合金 表面处理：哑光 功能：实现左右开门，适用各种箱柜 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 屏柜门锁 | 二次屏柜、智能控制柜 材质：铝合金、锌合金 颜色：与现场屏柜一致 功能：与屏柜配套，实现左开门/右开门 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 红外对射探测器 | 红外光束数 2，3，4 探测距离 100m，150m，200m 探测方式 光束遮断探测 报警周期 2±1s 校正角度 水平180°，垂直20° 防拆开关 平常为连通，拆开时开路 工作电压 DC24V，±20% 使用环境 使用温度-25℃～+55℃，相对湿度10%～95%，无冷凝 防护等级 IP65 加热器 电源DC24V,低于5℃启动，高于7℃关闭 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 应支持调节光束遮断时间； b) 应具备开关量报警功能；33 c) 应具备防拆功能，外壳打开时报警； d) 应具备加热器接口，自动除霜除冰。 接口要求 应支持通过硬接点开出的方式接入安防监控终端，上送报警信息。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 脉冲电子围栏 | 2区域控制器，6线安装，详见上述技术参数要求 通讯接口 1 个 RS485 防区数 2 个 高压模式脉冲峰值 5000～10000V 低压模式脉冲峰值 500～1000 脉冲周期 1s～1.5s 脉冲持续时间 ≤0.1s 单脉冲最大电量 2.5mc 最大能量 5.0J 报警延时调节 0S-999S 可调 防区报警输出方式 通讯方式、硬接点方式 工作电压 AC220V,±15％，50Hz。 蓄电池备用电源 DC12V，≥7AH 外壳防护等级 室外 IP44，室内 IP32 防护要求 室外环境应安装在具有实体锁具防护的箱体内 使用环境 使用温度-40℃～+70℃，相对湿度 10%～95%，无冷凝 基本功能 应满足的基本功能如下： a) 应具备远程控制功能，可实现电子围栏布防、撤防，电压和触网灵敏度调节、报警 输出延时时间调整等关键参数的调整和控制； b) 应具备区域入侵报警功能； c) 应具备防拆报警功能； d) 断电后可自动记忆原有工作状态和参数设置； e) 应支持设备故障报警功能； f) 应具备联动功能，可实现入侵报警与声光报警器联动等功能； g) 宜具备液晶显示功能，可本地显示运行状态、告警信息及联动信息等。 接口要求 a) 应支持通过 RS485 或硬接点接入安防监控终端，实现报警信号、布撤防等数据交互， RS485 交互协议应符合新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 G 的要求； b) 应支持通过硬接点接入防盗报警控器，实现报警信号、布撤防等数据交互； c)应支持通过硬接点接入声光报警器，实现报警联动信号的输出。 | 套 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 照明控制器（Ⅱ型） | 可控制回路不少于6个，详见上述技术参数要求 串口通信 1 路 RS485 可控照明回路数 不少于6个 工作电压 AC220V或DC24V 继电器通断电流能力 ≥8A 开关状态 不少于6个 面板指示灯 开：亮；关：灭。 双控 可就地操作，可远方遥控 基本功能 a) 应具备开出功能，允许远方控制； b) 应具备就地控制功能； c) 应支持定时开启、关闭灯具功能； d) 应具备灯具开启、关闭状态指示功能； e) 应具备灯具开启、关闭状态上送功能； f) 应具备装置自检、输出自检和告警功能；49 g) 应具备 RS485 接入功能，通信规约应采用 Modbus 协议。 接口要求 支持通过 RS485 接口接入动环监控终端，采用标准 Modbus 协议，并满足新一代变电站二次系统技术规范中装置类系列规范8《辅助设备技术规范》附录 E 的要求， 实现灯光的开关控制、灯光状态数据交互。 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气监测主机 | 应能采用通信线接入火灾报警主机，同时应具备干接点输出用于联动蓄电池室风机 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气探测器（防爆型） | 覆盖范围：50㎡； 探测气体：至少支持氢气，可定制； 防爆型 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 氢气声光报警器 | 工作电压：DC24V 静态电流：≤400 μA 报警电流：＜40 mA 外部供电：DC24V 闪光强度：32CD 声压等级：80DB 编址范围：1 ～ 254 使用环境：温度 0 ℃～+50 ℃ ； 相对湿度 ≤92 % 结构特征：φ104mm×40mm 旋转式连接 外壳材质：红色 ABS | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光电感烟探测器（智能型） | 传感器：红外光电传感器；报警声音：指示灯或声音；产品类型：四线开关量型；LED类型：支持；灵敏度：0.1-0.3dB/m | 个 | 2 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光电感烟探测器（防爆型） | 原理:红外散射；总线电压：16-28V；监视电流：≤0.3mA；报警电流：≤1mA；防爆型 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能感温探测器 | 电源：9V电池（寿命不少于3年） 输出方式：声光报警 探测温度：57-62℃ | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 智能编址型手动火灾报警按钮 | 工作电压12~33VDV 工作电流(静态)200μA 工作温度–25~+70°C 通讯协议FDnet 接线端子0.28~1.5mm2 保护等级EN60529/IEC529IP44 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入模块 | 将门禁系统的布防指令传送给防盗报警主机使其布防；将门禁系统的撤防指令传送给防盗报警主机使其撤防 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输出模块 | 防盗报警主机布撤防成功后，通过该模块驱动指示灯动作，并且返回布撤防状态信号给门禁系统 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 终端器 | 汉字液晶显示屏，各种报警信息均可以用汉字的方式显示在屏幕上 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 输入输出模块 | 报警电流：＜40mA;电源：DC24V；监控电流：＜240uA; | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 消火栓控制按钮 | 工作电压：总线15-25V脉冲电压；壳体材料和颜色：ABS，红色；外壳防护等级：≥IP65； | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 中间继电器 | 绕组电压24V DC，触点电压220V DC | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 琴台柜（Ⅱ型） | 可组屏安装 名称 标准琴台柜（双节） 外形尺寸 1110mm×940mm×1300mm（长×宽×高） 可安装尺寸 2×19吋，2×12U | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 路由器 | 至少1个千兆WAN口，8个千兆LAN口等 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 双电源切换箱 | 材质 设备采用双层隔热模式设计，外壳采用304不锈钢。 防护等级 防护等级至少达到IP55 输入电压 AC 220V 输出 20路输出，每路电压AC24V，电流小于3A 智能温湿度控制器 含加热器 箱体及其附件 含端子排固定器、侧联梳、中心联络组件，母排、接地铜排等 | 个 | 3 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装二合一网络监控线 | 超五类屏蔽网线+RVV2*1.5电源线//铠装/阻燃级 | 米 | 1800 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装电力电缆 | ZRA-YJV22//3×2.5//0.6／1kV//A级阻燃 | 米 | 1500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP224*0.5 | 米 | 1500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP22-12*0.5 | 米 | 1500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃屏蔽电缆 | ZRB-RVVP22-4*1.0 | 米 | 1500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装阻燃电源电缆 | ZRB-RVV22-2*1.5 | 米 | 1500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 耐火信号线 | NH-RVS2×1.5，燃烧性能B1级 | 米 | 1500 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 光缆 | 4芯单模铠装 | 米 | 1006 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装电力电缆 | ZRB－RVV22-2*1.5，阻燃B级 | 米 | 1200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 铠装屏蔽超五类网线 | 铠装屏蔽超五类网线 | 米 | 1200 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 网线 | 超五类网线 | 米 | 1000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |
|  |  | 可恢复式感温电缆 | 屏蔽型 | 米 | 1000 | 接供货通知后20日内 | 36个月 | 买方指定地点 |  |

具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，可按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

3.合同金额以所提供的发票及查验截图为准，业绩发票影印件后须附通过国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）查验的发票结果截图，“一发票一截图”，业绩认定时间以合同签订时间为准，合同签订时间不得晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间。未提供发票或未提供对应发票查验结果截图的或合同签订时间晚于项目“专用业绩要求”中要求的时间的业绩不予认可。所有业绩支撑证明材料内容须保证清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹。